문서번호	정수과-2343
결재일자	2019.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최재철		정종기	03/18 가길현
협조

일일 수질 및 운영현황 보고(3.17)

2019. 3. 17.

영등포아리수정수센터

(정수과)

2019.03.17.(일)	인계자	C팀 최재철	인수자	A팀 이용은

일일 수질 및 운영현황 보고

1. 아리수 생산 현황 (전일/금일)

구 분	원 수 량		송 수 량
총 계 (m3/일)	431,069	443,803	총 계	434,795	446,215
1정수장 (m3/일)	237,175	254,790	목동, 신정, 신월	237,023	254,474
소계(2정수장+막여과) (m3/일)	193,894	189,013	소 계	197,772	191,741
2정수장 (m3/일)	179,179	174,250	금 천	96,967	97,350
막 여 과 (m3/일)	14,715	14,763	목 동	43,243	39,283
공업용수 (m3/일)	16,094	16,395	우장산	57,562	55,108

2. 수질 현황 (전일/금일)

구 분	원 수			1 정 수					2 정 수
탁도(NTU) (㎎/L)	6.25		6.21	0.052		0.050			0.045		0.045
잔류염소 (㎎/L)	0.05		0.05	0.40		0.40			0.34		0.34
pH	7.88		8.00	7.27		7.28			7.25		7.26
알카리도 (㎎/L)	59.99		61.22	53.54		54.16			54.76		56.80
수온 (℃)	7.2		7.3	8.1		8.1			7.8		7.7
NH3-N (㎎/L)	0.06		0.06	불검출		불검출			불검출		불검출
2-MIB (ng/L)	-		-	-		-			-		-
지오스민 (ng/L)	-		-	-		-			-		-
조 류 (Cells/㎖)	규조류	Cyclotella 외		7,000	100		(%)	Cyclotella 외		6,550		100	(%)
	녹조류	Scenedesmus 외		0	0.0		(%)	Scenedesmus 외		0		0.0	(%)
	남조류	Anabena 외		0	0.0		(%)	Anabena 외		0		0.0	(%)
	기 타	기 타		0	0.0		(%)	기 타		0		0.0	(%)

3. 약품 주입 현황(전일/금일)

약품별 공장별	응집제(mg/L)				산․알칼리제(mg/L)				염소 투입율(mg/L)									오존 투입율_ (mg/L)		과수 투입율 (mg/L)		여과 지속 시간 (Hr)
	PACL (17%)		PAHCS (12%)		가성소다		CO2		전처리						후처리
									풍 납		착수정		중염소
1정수장	11.0	11.0	-	-	-	-	2.44	2.78	1.42	1.32	0.61	0.61	-	-	0.43	0.44	0.19		0.19	-	-	83	84
2정수장	11.0	11.0	-	-	-	-					0.52	0.43	-	-	0.45	0.45	0.08		0.08	-	-	82	81

4. 병물 재고 현황

구 분	생 산 (병)				공 급 (병)				재 고 (병)
	2018년	2019년			2018년	2019년			2018년 (전년이월포함)	2019년 (전년이월포함)
	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	전일누계	금 일	총누계	총누계	금 일
병물(350㎖)	2,261,980	29,280	0	29,280	2,324,220	51,520	0	51,520	174,100	151,860
병물(2L)	84,494	7,854	0	7,854	80,796	4,788	0	4,788	15,312	18,378
계	2,346,474	37,134	0	37,134	2,405,016	56,308	0	56,308	189,412	170,238

인 수 인 계 서

1. 수질관리

○ 정수장 송수 목표 잔류염소

- 1정수장 : 0.40±0.1mg/L(2018.11.02.10:00~ ) ⇨ 0.35±0.1mg/L(2019.01.02.13:00~ )

- 2정수장 : 0.40±0.1mg/L(2018.11.02.10:00~ ) ⇨ 0.35±0.1mg/L(2019.01.02.13:00~ )

※경보발령 기준 : 1단계 목표농도 대비 – 0.04 미만(L)

2단계 목표농도 대비 – 0.10 미만(L), 0.8 초과시(H) 발령

2. 전달사항

○ 이산화탄소 투입기준 : 혼화지 전단기준 pH 7.3±0.2 유지

(수질 악화시 등 탄력적 운영) ⇨ (2017.01.31.~ )

○  NaOH 투입기준 : 원수 pH 7.0 미만, 알칼리도 30㎎/ℓ 이하시(수질상태에 따라 탄력적 운영)

<전기요금 최대부하 시간대>

○ 봄·여름 ․ 가을(3~10월) : 10:00 ~ 12:00, 13:00 ~ 17:00

○ 겨          울(11~2월) : 10:00 ~ 12:00, 17:00 ~ 20:00, 22:00 ~ 23:00

<관할 사업소별 배수지 운영>

○ 강서(우장산 ․ 화곡 ․ 목동 ․ 신정 ․ 신월), 남부(금천)

3. 일근(사무실)에서 조치해야 할 사항

□ 풍납취수장

□ 중앙제어실

□ 1 정수장

○ 착수정

○ 약품실

- 약품탱크 3,4호 약품배관 막힘 발생으로 점검요망(1.23)

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○ 중계 펌프장

○ 송수실

○ 오니 처리장

○ 기 타

□ 2 정수장

○ 착수정

○ 약품실

○ 급속 혼화기

- B계열 급속혼화지 약품투입지점 후렌지부분 누액 점검요망(2.27)

○ 응집 ․ 침전지

○ 여과지

○ 오존 접촉지

○ 활성탄 흡착지

○ 염소실

○  배출수지

○ 배출수 침전지

○ 송수실

○ 공업용수실

○ 기 타

□ 막여과 정수장

○ 가압식

○ 침지식

□ 특이 사항

○ 약품실, 염소실, 송수실, 응집 ․ 침전지, 여과지, 오존 등 정수시설물 순찰 철저