문서번호	시설관리과-5293
결재일자	2019.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김광모		오정훈	03/18 김홍준
협조
	주무관		안용창

전식방지시설물 점검계획

(1분기 자체점검)

2019. 3.

서부수도사업소

전식방지시설물 점검계획

상수도관 부식 방지를 위한 전식방지시설물 2019년 1분기 사업소 자체 점검 계획임

□ 추진근거

○ 2019년 기전설비 유지관리 계획(시설관리과-1888호, 2019.1.29.)

□ 점검개요

○ 점검대상 : 21개소(배류기-3개소, 외부전원-18개소)

『상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준』: 배류기, 외부전원은 분기별1회,          희생양극은 반기별 1회 점검

○ 점검기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 3. 22.

○ 점 검 자 : 전기6 안용창, 기계7 변영준, 공업6 김광모

○ 점검내용

- 배류기 및 외부전원식 정류기 전압, 전류 작동상태 측정

※ 전기방식이 설치된 상수도관 기준전위 : -850mV ~ -2500mV

- 배류기 및 외부전원식 정류기 테스트박스 결선상태 점검

- 전식방지시설물 전반적인 상태 육안점검

□ 점검 후 조치계획

○ 경미한 조치사항은 현장에서 즉시 조치하며, 수리가 필요한 경우 수리업체에       의뢰하여 조치 예정

□ 행정사항

○ GIS 전기방식 관리 메뉴에 전식방지시설물 점검계획, 점검결과 및 조치계획 등록

○ 점검결과 본부 시설관리과에 보고

붙 임 : 전식방지시설 현황 1부.  끝.