문서번호	연구지원부-3498
결재일자	2019.3.18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
원문관		성정웅	03/18 김철수
협조
	총무팀장		이행용

연구동 신관옥상 송풍기정비 계획

2019. 3.

서울시보건환경연구원

(연구지원부)

연구동 신관옥상 송풍기정비 계획

신관 옥상 A동·B동 배기시설인 송풍기가 장기간 사용으로 인해 소음·진동 발생 및 비정상적인 작동으로 실험실 유해가스가 체류되어 실험자의 안전을 저해함에 따라 전문 시공업체를 통해 정비하여 안전한 실험환경을 조성하고자 함

Ⅰ	연구동 실험실 송풍기 현황(총21대)

구 분	송풍기 현황(가동중)		수리대상 송풍기	비 고
신관A동 옥상	5hP	11대	2대(10hp, 5hp)
	10hP	1대
신관B동 옥상	5hP	9대	2대(5hp)

□점검결과 문제점

○실험실 배기시설인 송풍기가 장기간 사용으로 소음·진동이 발생

○송풍기 소요풍량이 부족하여 실험실내 유해가스 배출불량

○점 검 자: 노건호, 백석동(시설정비원)

Ⅱ	세부추진계획

□정비(수리) 계획

○위    치: 신관 A동·B동 옥상

○수리방법: 소음·진동 발생 및 소요풍량 적은 송풍기부터 순차수리(4대)

○수리내용: 송풍기 내부 베어링 교체 및 평형(밸런스)교정 등

□정비(수리) 방법

○계약방법: 수의계약

○계약업체: 송풍기 수리전문업체

- 관련법령: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한법률 시행령 제25조1항

□소요예산: 3,000천원

○소음·진동 발생 송풍기 수리비용: 3,000천원

- 예산과목: 연구 및 전문훈련 강화, 청사시설 유지관리 공공운영비

Ⅲ	향후 추진일정 및 계획

□ 추진일정

○오작동 송풍기 정밀진단 및 견적의뢰(전문업체): 2019.3월

○송풍기 정비(수리) 진행: 2019.3월 ~ 4월

○송풍기 수리비용 정산: 2019.4월

□ 향후 점검계획

○추후 연구원 노후된 송풍기 점검 ․정비하여 안전한 실험실 환경조성

○소요용량 부족하거나 고장난 송풍기 수리(고장수리 요청시 및 수시점검)

○추후 노후 및 오작동 송풍기 수리 예상.  끝.