문서번호	정수시설과-2022
결재일자	2019.3.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
유길영		03/18 유영춘
협 조

2019년 1/4분기 전기방식시설물 자체점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 3

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

전기방식시설물 1/4분기 자체점검 결과보고

□ 점검개요

○ 점검일자 : 2019년 3월 13일 ~ 14일

○ 점 검 자 : 이병규, 김근민, 유길영

○ 측정장비 : 방식전위측정기(SD-21/SD-21+)

○ 점검방법 : 점검표 및 전위 측정 장비로 점검

○ 주요 점검내용

- 외부전원 정류기의 작동상태, 전압, 전류값 측정

- 정류기반내 접속단자 및 케이블 접속상태

- 상수도관 전위 적정 여부 등

※ 전기방식이 설치된 상수도관의 전위는 기준전위(-850㎷～-2,500㎷)

○ 점검대상 : 6개소

연번	전기방식 종류	설치위치	상수도 구경 (mm)	비고
1	외부전원방식	1정수장 중계펌프동 옆 도로변	2,000
2	외부전원방식	공업용수 스크린실 앞 도로변	1,800
3	외부전원방식	막여과지동 건물 남쪽	600
4	외부전원방식	2정수장 염소투입동 옆	1,200
5	외부전원방식	2활성탄흡착지동 울타리 쪽	2,000
6	외부전원방식	2정수장 배출수침전지 도로 앞	1,500

□ 점검결과

○ 외부전원 정류기의 작동상태, 전압, 전류 값 적정

○ 정류기반내 케이블 접속 상태 이상없음

○ 외부전원방식 정류기의 전위 값 적정

○ 전기방식 판넬 내부 먼지 제거 및 주변 환경 정비

※ 시설물 점검사진

전기방식 판넬 내부 청소	전기방식 전압, 전류 측정	정류기반 기준전위 적정여부 측정

붙임 : 1.전기방식시설물 전위측정 기록표 1부

2.전기방식시설물 점검결과 표 1부.  끝.