문서번호	정수과-2925
결재일자	2019.3.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
정진택		代안영환	03/19 유성종
협 조
	주무관			조성연
	주무관			김만규

액체염소 용기 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03

암사아리수 정수센터

(정 수 과)

2019년 액화염소 용기 구매 추진계획

20년 이상 노후된 액화염소 용기를 적기에 교체하여 유지관리 비용(재검사비) 절감 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 염소용기 보유현황

(2019.3. 기준)

제조년 구분	1997	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2018	비고
용기(병)	21	25	20	10	10	33	1	6	21	147
사용연수	22	14	13	11	10	9	8	7	1
재검사일(년)		2020	2021	2023	2019	2020	2021	2023	2023

※ 20년이상 경과된 염소용기 : 총 21대

○ 문제점

- 신규검사 후 20년 이상 경과한 용기의 경우 1년마다 재검사를 실시함에 따라 비용 과다 지출 ⇒ 용기 구매

․ 용기 구매비 : 약 550만원/병 (2019년 1월 물가정보)

․ 용기 재검사비 : 약 110만원/병

※ 용기(500L 이상) 재검사 주기(고압가스 안전관리법 시행규칙 제39조. 별표22)

신규검사 후 경과연수	15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
재검사주기	5년 마다	2년 마다	1년 마다

□ 추진계획

○ 추진기간 : 2019. 3 ~ 2019. 8

○ 추진내용 : 1997년 구매한 용기 21병을 폐기 후 구매 시행

※ 연도별 구매 및 폐기 염소용기수

연 도	기 보유량	수 급		재고
		구 매	폐 기
2016	153	6	-	147
2017	147	-	-	147
2018	147	21	21	147
2019	147	21	21	126 (폐기 후)

○ 소요예산 : 115,500천원(일억일천오백오십만원)

품 명	규 격	수 량	단 가(원/병)	금 액(원)	비 고
액화염소용기	1,000㎏	21	5,000,000	105,000,000
부가세				10,500,000
합 계				115,500,000

※ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등

□ 기대효과

○ 염소용기 유지관리 비용 절감(손익분기점 : 6년 사용시점). 끝.