문서번호	시설관리과-5185
결재일자	2019.3.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	담당주사	시설관리과장		강동수도사업소장
이기찬	송종범	편병률		03/19 윤순용
협 조
	급수운영과장		代임인택
	주무관		양재덕
	주무관		최박

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

「2019년」

저수조 청소 및 위생조치 실태점검 계획

2019. 03.

강동수도사업소

(시설관리과)

「2019년」

저수조 청소 및 위생조치 실태점검 계획

저수조 청소 미실시 또는 위생관리 불량으로 인한 수돗물 오염방지를 위해 2019년 저수조 청소 및 위생조치 실태점검을 추진하고자 함.

관련법령: 수도법 제33조(위생상의조치), 수도법시행령 제50조(소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류), 수도법 시행규칙 제22조의3(소독 등 위생조치 등), 수도법 제83조(벌칙)

수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소 등 위생조치), 수도조례 제44조(과태료)➃항

Ⅰ		저수조 현황

총 1,696개소(대형 1,422개, 소형 274개)

가.  대형건축물 내 저수조 현황: 1,422개소

구 분	계	아파트	총연면적 5천㎡이상	공중위생 관리법
계	1,422	581	415	426
강 동 구	577	298	147	132
송 파 구	845	283	268	294

나.  소형건축물 내 저수조 현황: 274개소

구 분	계	주거용주택	일반건물
계	274	-	274
강 동 구	104	-	104
송 파 구	170	-	170

※ 2018년 하반기 저수조 청소결과 보고 기준

Ⅱ		저수조 청소대상

가. 대형건축물 내 저수조(수도법시행령 제50조)

- 연면적 5천㎡이상(주차면적 제외)인 건축물 또는 시설물

- (舊)공중위생관리법 시행령 제3조에 따른 건축물 또는 시설물

∙ 연면적 3천㎡이상 업무시설

∙ 연면적 2천㎡이상 둘 이상용도의 건축물, 학원, 혼인예식장, 지하도 상점가

∙ 대규모 점포 및 객석수, 관람석 1천석 이상의 공연장이나 실내체육 시설

- 아파트 및 복리시설(근생, 유치원, 경로당 등)

나. 소형건축물 내 저수조(수도조례 제40조의3)

- 수도법 시행령 50조에 해당되지 않는 건축물이지만, 저수조를 거쳐

수돗물을 공급하는 경우 해당 건축물이나 시설

Ⅲ		저수조 관련 법적사항

가. 대형건축물 내 저수조(수도법 시행규칙 제22조의3)

- 저수조 청소: 반기 1회 이상(년 2회)

- 수질검사: 1년 이내 1회 이상(6개 항목)

- 위생상태 점검: 월 1회 이상

- 수도시설 관리자교육 이수(수도법 제36조): 교육대상자는 건축물 또는 시설의                                      소유자나 관리자

나. 소형건축물 내 저수조(수도조례 제40조의3)

- 저수조 청소: 반기 1회 이상(년 2회)

Ⅳ		위생조치 실태점검 계획

가. 관련근거: 계획설계과-1990(2019.3.4.)호 2019년 저수조 청소 등  위생조치 실태 점검계획(붙임1 참조)

나. 점검기간: 2019년 3월 ~ 12월(상반기 3 ~ 6월, 하반기 9 ~ 12월)

다. 2019년 점검대상(붙임2 참조)

- 대형건축물 내 저수조: 아파트 192단지(3년주기 도래 아파트)

아파트 6단지(‘18년 아파트 자체청소)

일반건물 28개소(‘18년 일반건물 자체청소)

- 소형건축물 내 저수조: 일반건물 18개소(‘18년 일반건물 자체청소)

라. 점검자: 과별 담당자 지정 운영(붙임2 참조)

- 시설관리과: 강동구 담당, 급수운영과: 송파구 담당

Ⅴ		위생조치 실태점검 사항

- 저수조 현황: 저수조 개수, 용량, 재질

- 저수조 청소상태: 저수조 내부 물 때, 침전물 존재여부, 주변환경 등

- 저수조 관리상태: 저수조 사다리/구조물 등 상태, 맨홀 잠금장치,

통기․월류관 방충망 설치여부 등

- 위생점검 실시여부: 매월 1회 실시여부, 기록(점점표)보관여부 등

- 관리자교육 이수여부: 건물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부

- 중앙정수처리장치 설치여부: 설치 및 운영여부

Ⅵ		점검방법

- 위생조치 규정위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과) 사항을 상세히 안내하여   위생조치 미비점이 없도록 행정지도

- 경미한 지적사항은 현장 즉시 시정조치(주변정리, 점검표 미 비치등)

- 자체청소 건물의 경우 가급적 전문청소업체가 시행토록 현장지도

- 중앙정수처리 장치의 경우, 미설치 및 가급적 사용하지 않도록 안내

- 관리자교육 미 이수 시 환경보전협회 교육이수 안내

- 현장방문 실태점검 시 사진촬영 철저

※ 필수사진: 저수조 관리상태 전경, 교육이수증, 위생상태점검표 등

Ⅶ		월별 점검계획

총 244개소(대형 226개, 소형 18개)

가. 대형건축물 저수조 점검대상: 226개소(강동구 108, 송파구 118)

구 분		계		강동구		송파구
		아파트	일반건물	아파트	일반건물	아파트	일반건물
총 계		198	28	97	11	101	17
상 반 기		89	28	46	11	43	17
월별	3 월	-	-	-	-	-	-
	4 월	29	10	15	4	14	6
	5 월	29	10	15	4	14	6
	6 월	31	8	16	3	15	5
하 반 기		109	-	51	-	58	-
월별	9 월	37	-	17	-	20	-
	10 월	36	-	17	-	19	-
	11 월	36	-	17	-	19	-
	12 월	-	-	-	-	-	-

나. 소형건축물 내 저수조 점검대상: 18개소(강동구 8, 송파구 10)

구 분		계	강동구	송파구
			일반건물	일반건물
총 계		18	8	10
상 반 기		18	8	10
월별	3 월	-	-	-
	4 월	7	3	4
	5 월	6	3	3
	6 월	5	2	3
하 반 기		-	-	-
월별	9 월	-	-	-
	10 월	-	-	-
	11 월	-	-	-
	12 월	-	-	-

Ⅷ		행정 사항

가. 추진부서: 총괄 시설관리과(강동구 담당), 급수운영과(송파구 담당)

나. 저수조 청소실시 안내문 발송

- 청소시기 도래 및 실시 안내문 발송(2, 5, 9, 11월)

- 대상: 건축물 소유자나 관리자

다. 자체계획 수립, 추진사항 보고 및 점검결과 제출

- 위생조치 실태점검 자체계획 제출 ⇨ 본부 급수부 계획설계과

- 추진사항 월보 보고: 매월 둘째주 월요일

- 점검결과 제출: 상반기 ‘19. 7. 15.까지 / 하반기 ‘20. 1. 13.까지

붙임  1. 2019년 저수조 청소 등 위생조치 실태점검 계획(본부 방침) 1부.

2. 2019년 위생조치 실태점검대상(강동, 송파) 1부.  끝.