문서번호	기전과-2795
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김성균		정법관	03/20 서수일
협조
	주무관		최재호

「성산지하차도 수중모터펌프(2호기)」

고장원인 분석결과 및 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.  3.

서부도로사업소

( 기 전 과 )

「 성산지하차도 수중모터펌프 (2호기) 」

고장원인 분석결과 및 조치계획 보고

성산지하차도 수중모터펌프 2호기 고장 건으로 담당자 및 설치업체  합동점검 후 인양하여 고장원인 분석한 결과 및 조치계획을 보고드림.

1		추진 경위

설치년월 : ’16. 6.

□ 시설규모

시 설 명	연장(m)	구 분	마력(HP)	토출량(㎥/min)	양정(m)
성산지하차도	377 (편도 3차선)	1호기	15	2.3	12
		2호기	15	2.3	12
		3호기	20	4.4	12

수중모터펌프 2호기 고장 최초 발견 : ’18. 11. 27.

□ 고장 내용 : 선로절연저항(RST상) 측정결과 ‘0’

합동점검 실시 : ’18. 12. 12. / 12. 17. (담당자 및 설치업체)

수리계획 보고 : 「기전과-906호(2019.1.30.)」

수중모터펌프 철거 및 인양 작업 : ’19. 3. 5.

수중모터펌프 철거 작업 1	수중모터펌프 철거 작업 2

2		고장원인 분석결과

분석기간 : ’19. 3. 5. ~ 3. 18.

분석대상 : 성산지하차도 수중모터펌프 2호기

분석업체 : ******* (’16. 6. 수중모터펌프 설치 업체)

분석결과 및 조치계획

연 번	분석 대상	분석 결과	조치 계획	사 진
1	수중케이블	케이블 찢어짐, 꼬임 확인 → 고장 주요 원인	케이블 교체 (약 10m), 몰딩 및 방수처리
2	모터코일	상태 양호
3	베어링	상태 불량	교체
4	메커니컬 실	상태 불량	교체
5	슬리브	마모 발생	교체
6	임펠라	상태 양호
7	로타 샤프트	상태 양호
8	오링, 패킹, 볼트류		교체

3		추진 계획

수리 및 교체 추진

□ 추진 목적 : 여름철 풍수해 대비 수중모터펌프 정상 가동 유지

□ 추진 내용

- 부품 교체(수중케이블, 베어링, 메커니컬 실, 슬리브, 오링, 패킹, 볼트류)

- 수중케이블 몰딩 및 방수 처리

- 터빈유 및 구리스 보충

- 페인트 도장

□ 계약 방법 : 수의계약

- 관련 법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 바목 (해당물품을 제조·공급한 자가 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우)

- 계약 업체 : *******

- 선정 사유 : ’16년 해당물품을 제조·공급한 업체로 고장 건에 대한 원인 분석을 충실히 수행하였고, 최적화된 부품 조달이 가능하며 비교적 저렴한 견적가를 제시하였기에 선정함.

소요예산 : *******

□ 예산 과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물 관리(도시개발특별회계), 지하차도 노후 배수시설 개량, 시설비

4		향후 일정

향후 일정

□ ’19. 03. 20. : 수의계약의뢰 (관리단속과)

□ ’19. 03. 22. ~ ’19. 04. 01. : 수리 및 부품 교체

□ ’19. 04. 01. ~ ’19. 04. 05. : 도로점용신고 협의(업체 → 관할 경찰서)

□ ’19. 04. 12. : 교통 통제 후 성산지하차도 관리실 재설치 완료

붙임  1. 견적서 2부.

2. 산출기초조사서 1부.  끝.