문서번호	행정지원과-6124
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
황현석	여종순	03/20 유정상

낙성대 염소분산투입시설

차염 누출에 따른 부품 교체, 수리 계획

2019. 3.

남부수도사업소

(행정지원과)

낙성대 염소분산투입시설

차염 누출에 따른 부품 교체, 수리 계획

낙성대 차염공급펌프(1번) 바닥에서 차염이 누출되어 아래와 같이 소모품

교체 등 수리 실시코자 함

□  시설내역

시설명	차염공급펌프
낙성대 염소분산투입시설	940L/hr ※ 공급펌프 2대(예비 1)

□  수리(교체) 계획

◇ 차염누출

- 2019.2.8. 차염공급펌프(1번) 바닥 부근에서 차염 누출 발견

◇ 조치할 사항

- 펌프내 소모품인 다이아프램 교체

□ 그간의 경위

- 2019. 2. 8    1번 차염공급펌프 바닥 부근에서 차염 누액 확인

⇒ 1번 펌프 중지하고 2번 펌프 가동 정상운영

- 2019. 2. 25   펌프 전문업체인 *******에서 현장 점검 실시

⇒ 펌프 내부 소모품인 다이아프램 파손으로 누액 확인

※ 펌프와 연결된 배관에서도 누출되고 있으며, 배관 업체 점검 필요

□ 수리(교체) 실시

- 수리사항 : 다이아프램 교체(1번 차염공급펌프)

- 예정 수리일 : 2019.4.22 예상

※ 외국산인 다이아프램은 재고가 없어 해외 공장 생산후 국내 반입

하여야 하므로, 수리하는데 장기간 소요됨

- 지출방법 : 신용카드 결제

- 추정예산 : 2,400천원 예상

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비

붙  임 : 차염누출 보고서 1부. 끝.