	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사(자진개선대상) 완료보고(***43-27건물 등 3개소)

1. 관련근거

가. 예방과-1417(2019.1.10.)호 「서울시 화재안전특별조사 2단계 추진계획」

나. 예방과-1481(2019.1.11.)호 「서울시 화재안전특별조사 2단계 추진계획 알림」

다. 예방과-1482(2019.1.11.)호 「2019. 화재안전특별조사 2단계 조사대상 확정 알림」

라. 예방과-2658(2019.2.13.)호 「2019년 3월 중 2단계 화재안전특별조사 계획 보고」

2. 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 화재안전특별조사 자진개선대상 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

대상명 (위치)	구 조	조사결과(지적사항) 및 조치사항	확인일	확인결과
********** ************* ***********	복합건축물 양식 철근콘크리트조 5/0층 연면적 670.09㎡	1. 1층 가미기리 미용실 내 수신기 도통시험시 버튼 접촉 불량 → 정비요함	2019. 03.20.	완료 (적합)
********** ************ ***********	근린생활시설 양식 철근콘크리트조 3/1층 연면적 441.15㎡	1. 2층 호진삼계탕 내 수신기 예비전원 불량 → 교체요함	2019. 03.20.	완료 (적합)
*********** ************* ************	근린생활시설 양식 철근콘크리트조 3/1층 연면적 458.52㎡	1. 2층 아이스베리 내 수신기 예비전원 불량 → 교체요함 2. 2층 아이스베리 내 수신기 아래 휴대용비상조명등 점등불량 → 정비요함 3. 2층 아이스베리 내 비상구 피난구유도등 점등불량 → 정비요함 4. 2층 아이스베리 출입구 옆 발신기위치표시등 점등불량 → 정비요함 5. 2층 아이스베리 출입구 옆 휴대용비상조명등 점등불량 → 정비요함 6. 2층 아이스베리 출입구 위 피난구유도등 예비전원 불량 → 정비요함	2019. 03.20.	완료 (적합)

.끝.

담당자	권영복		검사지도팀장	엄재화		예방과장	03/20 김상곤
협조자
시행	예방과-5060	(		)	접수		(		)
우	05397	서울시 강동구 성내로 39(성내동 541) 강동소방서 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-473-3119	/전송	471-2175	/	21100@seoul.go.kr	/	부분공개(6)