상수도관 정비보고

등록번호	시설관리과-5561

결재	주무관	담당주사	시설관리과장
	이혜진	代송종학	03/25 편병률

	명에 의거 담당업무 수행 중 발생된 소출수 민원과 관련하여 아래와 같이 상수도 관로 조치계획을 보고합니다.
2019. 3. 25.
보고자: 지방시설주사보 이 혜 진

⴦ 현 황

가. 민원접수: *********************************************

나. 민원인: ***************************************

***************************

다. 관로현황 및 위치도

위 치	GIS 도면속성	대상관로현황	비고
****************	DCIP D80㎜ L=65m	닥타일주철관 D80 L=65m	신설-12 *********** 관종확인

⴦ 보고내용

가. 상기지역은 명일가압구역 중 가장 높은 지형(표고 40m)으로 평상시 1층 2.8㎏/㎠, 4층 1.8㎏/㎠의 수압을 유지하며 정상출수 되고 있으나 다량급수시간대에는 가옥 내 부스터 펌프로 급수하는 6층이상의 세대에서 물량부족으로 인한 소출수 민원이 발생하여 급수불편 민원을 호소하고 있음.

나. 상기 지역의 상수도 배수관은 D80㎜ 관말지역으로 90세대 및 점포가 연결급수 중으로 소출수 민원 해결을 위하여 배수관 구경확대가 필요한 실정임.

⴦ 조치계획

○ 상기와 같은 실정으로 ****************** 거주자들의 수돗물 소출수로 생활에 불편함이 없도록 시급히 관로 구경확대 공사를 시행하고자 합니다.

※ 연간단가업체 작업지시

- 공사위치: ******************

- 공사개요: D=100㎜ L=65m(도종 아스팔트), 횡단굴착 2개소.

- 소요예산: 자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비 및 부대비(시설비)

- 도급액: 13백만원.

붙임  수도관 교체의 건(최**외 12인).  끝.