문서번호	시설관리과-5749
결재일자	2019.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
이한수		정진호	03/25 이경희
협조

휴대용유량계 비교유량 측정 보고

(2019년도 1분기)

2019. 3.

시설관리과

휴대용유량계 비교유량 측정 보고(2019년도 1분기)

우리사업소 보유중인 휴대용유량계를 활용하여 아리수올림터 및 배수지 유량계에 대하여 비교유량 측정 결과를 보고 드림.

1		관련근거

○ 2019년 유량계 설비 유지관리계획『본부 누수방지과-657(2019. 1. 17.)호』

2		추진목적

○ 공급량 이상시 자체 비교유량 측정으로 선제적 관리

○ 유량계 비교측정 기능습득으로 유량계 관리 업무능력 향상 등

3		대상현황

유량계 명칭	형 식	위 치	관경 (mm)	모델명	제작사	설치년도
온수(증)-직송	초음파	구로구 부일로 901	100	xonic-10	자인테크	2008
온수(증)-배수지	초음파	구로구 부일로 901	150	xonic-100	자인테크	2008

4		측정개요

○ 측정기간 : 2019. 3. 12.

○ 측 정 자 : 기전팀 이한수

○ 측정장비 : 휴대용 초음파유량계(PT-878, 자체보유 장비)

※ 기술지원 : ㈜한국유량계공업주식회사 대리 맹영진 외 1명

5		비교측정결과

○ 측정현황

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)
		현장유량계 (㎥/h)	기준유량계 (㎥/h)	차이량	오차율 (%)
온수(가)-직송	2019.3.12 (14:43~15:46)	70	70.5	0.5	-0.71
온수(가)-배수지	2019.3.12. (15:48~16:51)	40.33	40.45	0.12	-0.3

○ 측정결과

- “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준  “온수(가)직송”의 유량계가 허용오차율 ± 0.5%을 초과 하나, 본 비교측정은 사업소 유량계 담당자의 비교측정 능력 향상을 위한 측정으로 보정은 실시하지 않음.

붙임 : 1. 비교유량 측정결과표 각 1부.

2. 사진대지 1부.  끝.