문서번호	정수시설과-926
결재일자	2019.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	정수시설과장
강병우	03/25 백상희

2019년 1/4분기 전기방식 점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019.3

강북아리수정수센터

정수시설과

2019년 1/4분기 전기방식 점검결과 보고

□ 설비 현황

구분	외부전원법(정류기)	TEST BOX
관내	4개소	4개소
관내(고도부분)	4개소	7개소
관외(송수관로)	8개소	8개소

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 3. 22.(금)

○ 점 검 자 : 강병우

○ 점검내용

- 정류기 외관 및 동작 상태

- 테스트박스(TB) 전위 측정

○ 점검방법

- 정류기 내부 결선 및 외관 상태 육안 점검

- 전위 측정용 테스터(프린터탑재) 사용 전위 측정

□ 점검결과 : 양호

○ 기준 전위 : –850mV ~ 2500mV

- 관내 TB 전위 측정치(고도 포함)  : -857mV ~ -2134mV

- 송수관로 TB 전위 측정치 : -1070mV ~ -1834mV

붙임  1. 전기방식점검일지 1부.

2. 전위측정표 1부.

3. 전기방식 시설물 대장 1부.  끝.