보    고    서

결재	★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	방만천	엄태현	03/26 한병주

오작동 발생에 따른 청사 기계실내 설치된 가스 누설 자동 차단장치를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2019. 3. 26.

보고자: 지방공업주사보  성명: 방 만 천

□ 가스누설 자동 차단장치 기기현황

구 분	가스누설 자동차단장치 (제어부)	가스경보기의 수신부	가스경보기의 검지부	비고
수 량	1개	2개	2개
설치년도	2001.2.	2001.2.	2001.2.
교체년도	-	-	2012.9.
교체주기	10년	5년	5년	제작사검토 (현장여건에 다름)

□ 기기점검개요

□ 오작동 발생일: 2019. 3.23.(토) 15:45

□ 점검내용

- 1차: 2019. 3.23.(토) 16:30~19:30

‣ 점 검 자: 공무직(시설정비원), 서울도시가스 직원

‣ 점검 및 조치 사항

서울도시가스 직원 누출 여부 점검(이상없음) → 누설경보기 해제 후 퇴근

- 2차: 2019. 3.25.(월) 10:00~10:30

‣ 점 검 자: 지방공업주사보 방만천, 공무직(시설정비원), 설비제작업체

‣ 점검 및 조치 사항

가스자동 차단장치 수신부 1개 고장(부저울림) 확인 → 누설경보기 해제(전원 off)

□ 점검사진

․가스누설장치 점검 (제어부, 수신부 上 고장)	․가스누설장치 점검 (제어부, 수신부 上 고장)	․가스누설장치 점검 (검지부)	․가스누설장치 점검 (검지부)

□ 조치의견: 장기사용 및 노후로 인한 고장부품 교체

□ 가스누설차단 장치 장기사용 및 노후로 인하여 오작동한 사항으로, 가스경보기의 수신부․검지부 2셋트를 교체하여 오작동 발생 및 가스 누설 안전사고를 예방하고자 함.

※ 가스누설차단장치 제어부는 제작없체 점검결과 설치년도는 오래 되었으나, 제어기판 상태가 양호한 것으로 점검되어 하반기에 교체 검토.

□ 교체방법: 현재 설치된 가스누설경보기 설치업체에 의뢰하여 교체

- 업체명: 홍진세가로(주)  대표  *** ☎ 032-684-4571

(경기도 부천시 오정구 신흥로425번길 66, 401호)

□ **************

- 예산과목: ************************************. 끝.