투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	(주)비츠로시스
(경유)
제목	9호선 3단계 SCADA시설 장애 조치 요청

1. 2018.12.01.(토)에 개통한 지하철 9호선 3단계 SCADA 시설에 아래와 같은 장애가     지속적으로 발생되어 하자보수 요청하오니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

-  아       래  -

1) 올림픽공원(936) 전기실 RTU EIO보드 고장에 따른 통신불량

2) 둔촌오륜(937) 통신기계실(개화역) FEP B SIO카드 이상으로 통신 불가

3) 중앙보훈병원(938) 변전소 STATUS 장애 지속 발생

2. 상기 사항이 조치되지 않을 경우, 물품구매계약 품질관리 특수조건제18조(하자     보수)제1항, 제20조(사후관리)제1항에 의거 조달청에 통보 예정임을 알려드립니다.

붙임: 1. RTU 이벤트 현황(서울교통공사 자료) 1부

2. 물품구매계약 품질관리 특수조건  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김덕진		송변전과장	서태창		도시철도설비부장	03/26 구자훈
협조자
시행	도시철도설비부-2793	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	부분공개(5)