“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 녹색건축물 설계기준 문의 회신

1. 안녕하십니까?

2. 귀하께서 "서울시 녹색건축물 설계기준" 중 환기장치에 대하여 문의하셨습니다.

3. '19.2.24일 개정된 환기장치의 설계기준은 연면적 500㎡ 이상의 신축건축물에 대하여 기준 이상의 공기여과성능(한국산업표준(KS B 6141)에서 규정하는 입자포집률을 비색법, 광산란적산법으로 측정하여 95% 이상 또는 계수법으로 측정하여 60% 이상)을 갖는 기계환기장치를 설치 하도록 규정하고 있습니다.

4. 따라서, "건축물의 설비기준 등에 관한 규칙" 제11조의 환기량 기준  및 "서울시 녹색건축물 설계기준" 등에서 규정한 성능을 만족하는 장치라면 설치 가능하다고 판단됩니다.  기타 자세한 사항은 서울시 건축기획과(2133-7116 방진표)로 문의하시기 바랍니다.

주무관							방진표			건축설비팀장					代김인호					건축기획과장					03/26 박경서
협조자
시행			건축기획과-5447									(						)		접수											(						)
우	04524					서울시 중구 세종대로 110 서울시청 3층 건축기획과															/
전화		02-2133-7116						/전송			02-2133-0750					/	jinpyob@seoul.go.kr												/	부분공개(6)