문서번호	도시유적전시과-516
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	도시유적전시과장		경영지원부장
최혜영	김종은		03/27 임원빈
협 조
	시설과장					박관현
	총무과장					김춘섭
	주무관					나신균
	주무관					정효진

2019년 공평도시유적전시관 시설장비 유지보수 계획

2019. 3.

서울역사박물관

(도시유적전시과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 공평도시유적전시관

시설장비 유지보수 계획

'19년 공평도시유적전시관 시설장비 유지보수 계획을 수립하여  공평도시유적전시관 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

1		전시관 개요

□ 위       치	: 종로구 우정국로 26(센트로폴리스빌딩 지하1층)

□ 규       모	: 연면적 3,817.98㎡(1,554.94평) / 지하 1층

□ 주 요 시 설	: 상설전시실, 기획전시실, 학습실, 수장고 등

(단위: ㎡)

구 분	유구전시실	기획전시실	수장고	학습실
연면적	3,573.45	126.0	24.2	29.5

□ 운영 내용

○ 관람 편의시설․인력 운영, 시설 관리 등 전시관 기본 운영

○ 상설전시 유지 운영 및 특별 기획전 개최

○ 전시물(유물, 유구) 관리 및 적정 환경 유지

○ 전시 콘텐츠 개발 및 전시 코너 개편, 전시 시설 개선 등 전시 업그레이드

○ 전시관 교육 프로그램 기획․개발 및 운영

○ 공평도시유적전시관 전시 안내 리플릿, 도록, 기념품 등 홍보물 제작

○ 자문회의 운영 및 기타 관람 서비스 제공 등

□ 2019년도 사업비	: 320,800천원

(단위: 천원)

구 분	예 산 액	주 요 내 용
계	320,800
사무관리비	153,200	홍보물 제작, 전시콘텐츠 보완, 기획전 및 교육 운영 등
공공운영비	88,200	시설물 유지관리(5,000천원), 보안시스템 관리(16,800천원), 공공요금(62,400천원), 보험료 및 발송비(4,000천원)
행사운영비	2,000	기획전 개막식
기타보상금	10,400	자원봉사자 활동 실비, 관람객 상해보험
시설비	10,000	기획전 전시설계
행사관련 시설비	40,000	기획전 전시보조물 제작 설치 및 철거
자산및물품취득비	17,000	대용량 공기청정기, 제습기, 복합기 구매 등

2		2019년 유지보수 계획

□ 주요 시설장비 현황

연번	실 명	주요 장비	위 치
1	문화재 기계실/ 유수검지장치실	냉온수기 및 냉각탑 각 2대 저수조, 냉각수 펌프	기획전시실 북측 차량램프
2	문화재 전기실	수변전실, 수배전반 용량 300kva 별도 분전반 6면	학예실 안쪽 차량램프
3	공조실 1	공조기, 급배기팬	전시관 입구
4	공조실 2	공조기, 급배기팬	학예실 안쪽
5	기타 시설	기계실 자동제어시스템, 조명 제어 운영	방재실 운영

□ 세부 추진계획

○ 공조기 프리필터, 미듐필터 세척 및 교체 : 3~4월

항 목	규 격	단 위	수 량	비 고
프리필터 (무전원정전식)	594*594*25T	EA	30	여유분 포함
	594*287*25T	EA	10
	287*287*25T	EA	2
미듐필터 (Glass Fiber)	594*594*75T	EA	50	2019년도 (년/2회분)
	594*287*75T	EA	15
	287*287*75T	EA	2

※ 폐기물 처리 : '20년 미듐필터 구입 시 폐기 / 교체 : 이진호, 지정환 실무관

○ 음용수 정수기 급·배수 배관공사 : 3~4월 ※ 정수기 기 구입 완료

○ 시설 공구·자재 구입 : 4월

- 공구, 배관 부속자재 / 경량랙 선반(시설 3EA, 미화 3EA) 포함

○ 상반기 저수조 청소 : 5월

- 서울특별시 수도조례 제40조의 3에 의거 반기별 실시

○ 냉각탑 복합수 처리제 투입 : 5월

(6∼9월 / 20주 사용기준)

구 분	순환수량	보유수량	배수량	투입농도	투입량
CT 1	153 ton	31 ton	0.22 ton	70 ppm	26 L
CT 2	153 ton	31 ton	0.22 ton	70 ppm	26 L
計	306 ton	62 ton	0.44 ton	140 ppm	52 L

※ 레지오넬라증: 냉각탑, 가습기 등에서 균에 오염된 물방울이나 먼지 등을 통해서 호흡기로 전파되는 제3군 법정전염병(전염병 예방법 제2조 4)

○ 배관용 설비 보호제 투입 : 10월

(10∼4월 사용기준)

구분	순환수량	보유수량	투입농도	투입량(L/year)
CT 1, 2	153 ton×2	31 ton×2	1% (10,000 ppm)×2	420 L

※ 냉각수 배관내를 완전 드레인 시키는 방식은 냉방 가동 시 스케일이나 녹 등이 전열관의 물측에 부착되어 흡수능력이 떨어지고, 응축온도가 높아져서 냉동 능력이 감소되며, 연료 소비율 상승 및 냉온수기 장비의 효율성 저하가 예상되므로 배관보호제 투입 필요

○ 하반기 저수조 청소 : 11월

- 서울특별시 수도조례 제40조의 3에 의거 반기별 실시

□ 소요예산 : 13,571,050원(견적서 첨부, VAT 별도)

(단위: 원)

연번	추진일정	업 무	소요예산 (VAT 별도)	비 고
계			13,571,050
1	3~4월	공조기 프리필터, 미듐필터 세척·교체	4,768,000	폐기물 처리/ 교체비용 없음
2		음용수 정수기 급·배수 배관공사	1,600,000
3	4월	시설 공구·자재 구입	2,633,050
4	5월	상반기 저수조 청소	650,000
5		냉각탑 복합수 처리제 투입	1,300,000	수질검사 (6~9월/월1회) 무상제공
6	10월	배관용 설비 보호제 투입	1,890,000	수질검사 및 보고서 제출
7	11월	하반기 저수조 청소	7,30,000	수질검사비 포함

○ 예산과목

- 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지·운영, 공공운영비(100-201-02) ※ 시설과 협조

□ 기대효과

○ 전시관 시설장비의 안정적인 유지보수로 이용자 편익 제고

붙  임 : 1. 공평도시유적전시관 시설장비 세부현황 1부.

2. 견적서 12부.  끝.