2019년도 봄철 해빙기 민방위경보사이렌 안전점검 보고서
부분공개(2)	민방위경보통제소-905						담당자			운영팀장	통제소장			결재
							이송준			김성민	03/27 이방우
출 장 일 시 :	2019년 3월 27일
출 장 지 :	********** 외 3개소
단말번호[단말명] 점검사항				**** ************		**** ***********			**** ***********			**** ***************
1. 주요기능 상태
가. 단말제어장치(MCU) 동작 상태				정상		정상			정상			정상
나. 수동울림조작반(SEI) 동작 상태				정상		정상			정상			정상
다. 데이터통신장치(DSU) 동작 상태				정상		정상			정상			정상
라. 직류전원공급장치(PSU) 동작 상태				정상		정상			정상			정상
2. 유선 및 위성 시험 경보발령 기능
가. 유선을 이용한 경보전달 상태				정상		정상			정상			정상
나. 위성을 이용한 경보전달 상태				정상		정상			정상			정상
다. 경보별 사이렌 울림 상태				공습‧경계‧재난 정상		공습‧경계‧재난 정상			공습‧경계‧재난 정상			공습‧경계‧재난 정상
라. 음성방송 수신 상태				정상		정상			정상			정상
마. 경보별 울림결과 확인				정상		정상			정상			정상
3. 앰프 및 스피커 동작 상태
가. 앰프, 스피커 시험기능				정상		정상			정상			정상
나. 앰프출력 상태				정상		정상			정상			정상
다. 앰프사용 설정여부				정상		정상			정상			정상
4. 각종 환경감시 기능
가. 온도, 습도, 도어 등 각종센서 동작 상태				정상		정상			정상			정상
나. 환풍기 동작상태				정상		정상			정상			정상
5. 경보사이렌 관리 기능
가. 비밀번호 설정여부				정상		정상			정상			정상
나. 키패드 및 점검키 기능				정상		정상			정상			정상
다. 전화기 기능				정상		정상			정상			정상
라. 이벤트 등 기록 관리 기능				정상		정상			정상			정상
6. 각종 선로 상태
가. 전원선로 상태				정상		정상			정상			정상
나. 전용회선 수신레벨 및 전송로 상태				-11dB, 정상		-15dB, 정상			-13dB, 정상			-22dB, 정상
다. 접지 및 지선상태				정상		정상			정상			정상
7. 정류기 및 축전지 상태
가. 정류기 상태				정상		정상			정상			정상
나. 상전 OFF시 축전지 동작 상태				정상		정상			정상			정상
다. 축전지 전압, 상태				53.5V, 정상		53.5V, 정상			53.6V, 정상			53.7V, 정상
8. 특기사항 - ************************ : 이송준, 이강현 - ********************* : 박종훈 ※ 2019년도 봄철 해빙기 민방위경보사이렌 안전점검 관련 합동점검 - 점검장소 : ************************ - 점 검 자 : 민방위경보통제소장(이방우), 경보운영팀장(김성민) ※ 붙임 : 민방위경보시설 점검표 4부.
2019. 3. 27.
점 검 자		직 급 :	담당자		성 명 :			이강현
			담당자					박종훈