문서번호	시설관리과-6852
결재일자	2019.3.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
김태식		김효수	03/28 김기상
협조

지식산업센터 설립승인 신청에

따른 급수협의 보고

(**************)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 03.

시설관리과

지식산업센터 설립승인 신청에 따른 급수협의 보고

(**************번지)

영등포구로부터「**************번지」지식산업센터 설립승인 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고 드림

□ 건축허가 신청현황

○ 관련문서 : 일자리경제과-17195(2019.03.26.)호

○ 대지위치 : **************번지

○ 건 축 주 : ********

○  건축규모 : 지하6, 지상14 , 연면적 35,788.49㎡

○ 용    도 : 공장, 지원시설

□ 검토내용

○ 급수수계 : 대방배수지(H : 55.0m, L : 50m)

○ 표    고 : 8.85m

○ 분기점 수압 : 4.0kgf/㎠

○ 주변 배수관경 : D=150㎜

○ 인입급수관 구경 산출

- 일반용(연면적 25,435.67㎡) : D=100㎜

▹ 단위 건축바닥면적당 사용수량 : 109.01㎥/Hr

구경별(㎜)	30	40	50	80	100
시간당 출수량(㎥)	8.892	14.634	31.356	91	194

□ 조치의견

○ 급수가능 여부 : 가능

○ 급수방식 : 저수조급수

○ 급수관경 : 주인입급수관경 D=100㎜

○ 기    타 : 우리사업소 급수협의조건 이행 시 급수가능함을 통보

붙임 : 1. 급수협의 조건 1부.

2. 설계개요 1부.  끝.