문서번호	운영과-497
결재일자	2019.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김민주		김지응	03/29 최종인
협 조
	주무관			홍징의

1처리장 기계설비 고장내용 보고

2019.3

운 영 과

슬러지 1처리장 기계설비 고장내용 보고

점검개요

❍ 점검기간 : 2019.3.11～27

❍ 점검대상 : 탈황설비 재생반응기 펌프 등 22개소

❍ 점검내용 : 점검대상 시설 및 기기에 대한 고장 등 이상유·무

❍ 점 검 자 : 기계운영주사보 김민주, 전기운영주사보 이홍열

점검결과

❍ 탈황설비 재생반응기 펌프(1호) 소음 및 진동, 토출 유량 불량

❍ 탈황설비 약품공급 펌프(1,2호) 노후화 및 경화, 토출 유량 불량

❍ 3계열 농축기 슬러지 이송 펌프(예비) 유니버셜 죠인트 이탈, 작동 불능

❍ 3계열 농축기 슬러지 이송 펌프(1호) 과부하, 소음 및 진동

❍ 음폐수설비 수중 교반기(1,2호) 스테이터 권선 단락, 작동 불능

❍ 3계열 소화조(3-2-2) 텔레스코프 토출관 슬러지 퇴적, 토출관 막힘

❍ 3계열 농축슬러지 이송 펌프(J호) 드라이브 샤프트 단락, 임펠라 이탈

❍ 농축기동 바이오 탈취설비 순환펌프 모터(1호) 스테이터 권선 단락

❍ 3계열 소화조(2-2-2) 상부 투입구 후렉시블 조인트 가스 누설

❍ 2계열 농축슬러지 이송 펌프(E호) 토출관 crack 및 슬러지 누수

❍ 3계열 농축기 슬러지 이송 펌프(예비,1,2호) 토출관 crack 및 슬러지 누수

❍ 3계열 소화조(3-1-2) 상부 엘보관 kp고무링 압착불량, 슬러지 누수

❍ 2계열(2-1) 지하 농축슬러지 이송관(엘보관) 진동 및 토출 유량 불량

❍ 2계열 농축기 슬러지 이송 펌프(4호) 과부하, 작동 불능

❍ 발전기동 지하 폐수배출 펌프(1호) 메카니칼씰 폐수 누수

❍ 3계열 농축기 슬러지 이송 펌프(예비,1,2호) 소음 및 진동, 흡입량 불량

❍ 3계열 농축기 슬러지 이송 펌프(1호) 메카니칼씰 슬러지 누수

❍ 2계열 농축기 슬러지 이송 펌프(4호) 소음 및 진동, 토출량 불량

❍ 2계열 농축슬러지 이송 펌프(G호) 압력계 이탈, 슬러지 누수

❍ 2계열 농축슬러지 이송 펌프(E호) 소음 및 진동, 슬러지 누수

❍ 2,3계열 저류조 수중 교반기(4대) 과부하, 스테이터 권선 단락

❍ 과산화수소 탱크 주입구 주변 약품 유출

보고자 의견

❍ 전문업체(연간단가)에 정비 또는 교체 등 보수 의뢰

붙 임 : 기기 마모 및 고장 사진.  끝.