문서번호	급수운영과-7265
결재일자	2019.3.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
양주호	이훈재	03/29 송근호
협 조

「성동구 마장동」

주택재건축정비사업 정비계획에 따른 협의사항 보고

2019. 3.

동부수도사업소

(급수운영과)

**********************

주택재건축정비사업 정비계획에 따른 협의사항 보고

성동구 **************** 주택재건축정비사업 정비계획 및 정비구역 주민제안서 접수에 따른 급수협의 요청에 대하여 조치계획을 보고 드림.

□ 신청현황

❍ 관련문서: 주거정비과-2987(2019. 3. 15.)호

❍ 신청지역: ********************

❍ 건축계획

구 분	동 수	세대수	층 수	용적률	연면적	비 고
기존건축물	*	***	***** ****	****	*********
정비계획(안)	**	*****	***** ****	*******	**********

□ 보고내용

❍ 협의지역(*********)은 주민제안서 접수에 따른 급수협의 요청에 따라 현장 조사한 바, 기존 배수관(1993/DCIP/150)으로는 정비계획안과 같이 세대수 증가시 다량 급수 시간대 급수량 부족으로 원활한 급수공급이 불가능한 실정임.

□ 조치의견

❍ 협의지역(*********)의 원활한 급수공급을 위하여 서울특별시 급수공사업무 시행지침 [별표 2] 관경균등표에 따라,

❍ 기존 배수관 구경 확대(150mm→300m)가 필요한 실정이며, 구경확대가 선행 된 후, 급수공사가 가능함을 급수협의 조건을 부여하여 성동구청에 회신하고자 합니다.

붙임  1. 협의지역 GIS 1부.

2. 급수협의조건 1부.  끝.