문서번호	정수과-3470
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
이경우		하은경	04/01 유성종
협조
	주무관		송만식

활성탄흡착지 장기간 운휴에 따른

최적 유지관리 방안 도출 실험계획

2019.3.

암사아리수정수센터

(정수과)

활성탄흡착지 장시간 운휴에 따른

최적 유지관리 방안 도출 실험계획

고도정수시설 분배조 하자보수 기간 동안(20여일) 운휴되는 활성탄흡착지 최적 유지관리 방안을 도출하고자 다음과 같이 실험을 실시함

□ 추진배경

○ 고도정수시설 분배조 하자보수에 따라 장시간 활성탄흡착지 운휴 ※ 분배조 하자보수 기간 : 2019.5.8~5.29 예상

○ 운휴기간 중 암모니아성질소 등 유기물 급증으로 재가동시 후염소 처리 어려움 예상 → 유기물 생성 최소화 방안 도출․유지관리 필요

□ 추진개요

○ 실험기간 : ’19.4.1.~4.11.

○ 실험내용 : 활성탄지 2개지를 선정하여 1개지는 방수, 1개지는 담수(클로로칼키 투입)하여 10여일 경과 후 재가동시 수질비교 분석

구분	활성탄지-1	활성탄지-2
실험조건	방수상태	담수상태 (간헐적으로 클로로칼키 투입)

○ 분석항목 : 암모니아성질소, 탁도, 입자수

□ 향후계획

○ 비교실험 실시후 최적 운영 조건을 도출하여 고도정수시설 하자보수공사 시 활성탄흡착지 운영에 활용.  끝.