문서번호	시설관리과-7163
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		손병대		04/01 최춘근
협 조

순찰반 업무일지(2019-03-29)

2019년 03월 29일(금)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·가압장·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 우면산아리수올림터, 내곡아리수올림터 - 아리수올림터 펌프설비 및 밸브 정상 작동점검 - 내곡 펌프3호 미작동으로 미르시스템과 합동점검 - 점검 후 펌프 교체 판단 및 계획수립 예정 - 아리수올림터 통신설비 및 UPS 그리고 소방설비 정상작동 ○ 궁마을 증압장, 반포배수지 - 궁마을 증압장 배수시설 및 침수 경보 시운전 - 증압장 PANEL 점검 및 먼지 제거 - 반포배수지 전기실 펌프 점검 및 역지변 점검 - 전기실 시설 교체 예정 및 유입밸브실 내부 점검 • 작업 및 점검자 : 유경준, 이승학, 최민서, 조기용, 이재덕 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 가압장 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 60개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다