『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-6459		정준석	이준호	04/01 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ********************* NO.166-1 - GS 15 불용관(분기점) - 주철 80/40 캡설치 - 환토완료				임헌대
마포구 긴급 누수복구	1. ********************* NO161 - 출동누수없음 2. **************** NO162 - SP1350mm 유량계실(자동펌프) - 자전거 도로에서 누수발생 - 펌핑물 유도 퇴수관 이물질 제거 3. ******************** NO163 - 와우산배수지 내 공기변누수 - SP1600/200mm 공기변 청소 4. ****************** NO164 - 계량기15mm 앵글밸브교체 5. **************** NO138-2 - SP1350/150mm 제수변, 공기변 교체작업				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. ***************** NO162 - SSP25~15*6.3m 연결 - 보호통설치(15) - SSP40/20불용관 급수관 직결 연결				오의환
	2. *********************** NO.162-1 - 밸브폐쇄 재개발이첩(종료)				임헌대

2019년 3월 29일 (날씨:맑음) 금요일

별지서식 #8-1호

2019년 3월 30일 (날씨:맑음) 토요일

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
마포구 긴급 누수복구	1. ********************* NO160 - 주철200mm 직관부 전식 - 클램프 설치(2조) - 향후 누수 우려 지역이첩 요함 2. ****************** NO166 - 계량기15mm 앵글밸브 교체 3. **************** NO169 - 횡방향 GS50mm 접합부 누수(소켓) - SSP 50~20*3.5m 중간 개량 (외국인학교) 4. ********************* NO170 - 불출수 - 계량기 15mm 철거,재설치 5. ******************** NO165 - 계량기 15mm 앵글밸브 교체				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. ********************* NO168 - 계량기 15mm 앵글밸브 교체				오의환
	2. ********************* NO170 - 계량기 15mm 불출수 - 계량기 철거 재설치					미입회

2019년 3월 31일 (날씨:맑음) 일요일

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ***************** NO656-1 - SP150mm(배수관), GS50mm(인입관) 노후관 - DP150*1.3m 중간 개량 - DP150/50 새들 설치 - SSP50*5.8m 개량 - 보호통 설치(50) 2. ******************* NO168 - 계량기 15mm 카플링 조임				오의환
마포구 긴급 누수복구	1. ******************** NO167 - 횡방향 PVC15, SSP20 불용관 접합부 누수 - 밸브 폐쇄 - 분기점 폐쇄 지시 2. ****************** NO168 - 출동 탐지 요망				오의환

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)