문서번호	시설보수과-2753
결재일자	2019.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	서부도로사업소장
권순회		신동헌	04/02 이학구
협조	기전과장		서수일
	주무관		최지락

풍수해대비 지하차도 배수시설 점검 계획

2019. 4.

서부도로사업소

시설보수과

풍수해대비 지하차도 배수시설 점검계획

2019 풍수해를 대비하여 지하차도 배수시설에 대한 배수로 점검 및 강제배수 지하차도(퇴계로, 모래내, 성산, 증산, 서빙고)에 대한 집수정의 준설토 퇴적상태를 사전점검하여 안전사고를 사전에 예방코자 함.

□ 관련근거 : 하천관리과-2152(2019.2.18호), 도로시설과-2300(2019.3.21)호

□ 점검기간 : 2019. 04.01(월) ~ 04.26(금)

□ 점검자(5명) : 시설보수과 권순회 외 1명, 기전과 이정준 외 2명

□ 점검대상 시설물 현황 : 총 12개소

◦ 강제 배수 지하차도 5개소

- 배수로 및 집수정 준설량 점검, 펌프 가동 확인점검

연번	지하차도명	펌 프 시 설	집 수 정 규 모	유 입 량 (㎥/분)	유출량 (㎥/분)	비 고
1	퇴계로	10HP×3 7.5HP×1	집수정 용량 :182㎥ (H:3.5m, L:13m, B:4m)	7.47	7.5
2	서빙고	20HP×2 7.5HP×1	집수정 용량:140㎥ (H:4m, L:10m, B:3.5m)	5.75	6.6
3	성 산	15HP×3	집수정 용량:96㎥ (H:3m, L:8m, B:4m)	6.70	9
4	증 산	40HP×2 50HP×1	집수정 용량:444㎥ (H:2.4m, L:25m, B:7.4m)	20.00	23 (1대 예비)
5	모래내	15HP×3 5HP×1	집수정 용량:525㎥ (H:3.5m, L:10m, B:15m)	5.70	7 (1대 예비)

◦ 자연배수(7개소) : 연희, 의주로, 이태원, 잠수교북단, 신사, 남산1호, 남산2호

- 배수시설 막힘, 퇴적상태 점검 등

□ 향후 계획

◦ 조사결과 집수정의 준설토 퇴적량에 따라 2019년 도로시설물 일상

유지보수공사 또는 해당구청 협조 준설 시행

◦ 집수정 유입구 주변, 배수로 퇴적은 직영반 수시 처리.

◦ 펌프가동 문제 발견시 기전과에서 처리

□ 행정사항

◦ 2019. 4. 30 : 지하차도 배수시설 점검결과 보고(도로시설과)

따로붙임   관련공문 각 1부.   끝.