청렴한 양천! 반부패 경영시스템(ISO37001)구축
	양천소방서
수신자	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 의뢰(공소300060호 등 8개소)

1. 맑은 물 공급에 힘쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 보수를 요청하오니 빠른 시일내에 보수가 완료될 수 있도록 조치하여 주시고, 그 결과를 알려주시며,

3. 아울러 보수공사 시 담당 직원의 입회하에 적정 설치될 수 있도록 사전통보하여 주시기 바랍니다. (재난관리과 ☏02-6981-8643)

○ 대상 : 소화전 8개소

연번	종별	식별	용수번호	주 소	고 장 내 용	사용가 · 부
1	소화전	지하식	300060	양천구 월정로9길 11-12(신월동425-3번지)	소화전 제수변 및 몸통 스핀들 고장(누수)	사용가
2	소화전	지하식	300026	양천구 남부순한로69길 12(신월동420-15번지)	소화전 제수변 스핀들 고장(누수)	사용가
3	소화전	지하식	230018	양천구 오목로32길 10 (신정동946-17번지)	소화전 제수변 스핀들 고장(누수)	사용가
4	소화전	지하식	230076	양천구 중앙로48길 13 (신정동946-17번지)	소화전 제수변 스핀들 고장(누수)	사용불
5	소화전	지하식	230013	양천구 오목로46길 6 (신정동989-10번지)	제수변스핀들 누수	사용불
6	소화전	지상식	270112	양천구 월정로135 (신월동116-45번지)	지상식소화전 몸통스핀들 헛돔(출수가능)	사용가
7	소화전	지하식	270161	양천구곰달래로9길32 (신월동112-3번지)	지하식소화전 몸통스핀들 파손이탈(출수가능)	사용가
8	소화전	지하식	290092	양천구남부순환로30길16-1 (신월동42-17)	지하식소화전 몸통스핀들 휨(출수가능)	사용가

붙임 : 고장소방용수시설 보수요청(8개소) 1부.  끝.

	양천소방서장
담당자	이우득		대응총괄팀장	박광철		재난관리과장	04/02 김선기
협조자
시행	재난관리과-1927	(		)	접수		(		)
우	04405	양천구 목동서로 180 2층 재난관리과	/
전화	02)6981-8643	/전송	02)2652-2286	/	deuck81@seoul.go.kr	/	대시민공개