투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 보일러실 공압설비 드라이어 교체 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0264호(2019.4.1.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 보일러실 공압설비 드라이어 교체 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 보일러실 공압설비 드라이어 교체

2) 요청사유 : 동관 부식으로 인한 고장이 빈번하여 냉동식 드라이어 사용 곤란하므로 흡착식 드라이어로 교체 필요

3) 교체(구매)품목 : 흡착식 드라이어 1대

구 분	기 존	교 체	비 고
드라이어	냉동식 15Hp(SHD-15)	흡수식 15Hp(AOM-15)	수분제거용

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(보일러 및 공압사용 시설의 가동 중단을 사전에 예방하고 시설물의 안정적인 운영관리를 위해 교체 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代이도훈		중랑물재생센터소장	04/02 代윤승범
협조자
시행	운영과-2554	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)