투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	건조시설 바이오가스 브로워(A, B호) 수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2019-0263호(2019.4.1.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“건조시설 바이오가스 브로워(A, B호) 수리 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 건조시설 바이오가스 브로워(A, B호) 수리

2) 요청사유 : 소음 및 진동이 발생되어 카본씰과 베어링을 교체하고 분해점검 필요

3) 수리대상 : 터보브로워(22㎥/min, 37㎾) 2대

4) 소요예산 : *********************

5) 구매방법 : ******

나. 검토결과 : 승인(브로워는 예비시설 없이 상시가동 설비로서 고장 시 보일러 연료공급이 불가함에 따라 안정적 운영을 위하여 수리 필요)

※ 당부사항 : 예방정비기간 내 수리, 계약관리 및 물품검수 철저.  끝.`

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	代이도훈		중랑물재생센터소장	04/02 代윤승범
협조자
시행	운영과-2553	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)