문서번호	시설관리과-6397
결재일자	2019.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		정진호	04/02 이경희
협조

전기방식설비 자체점검 결과 보고(2019년 1분기)

2019. 4.

시설관리과

전기방식 설비 자체점검 결과 보고(2019년 1분기)

상수도관 부식을 방지하기 위하여 우리 사업소 관내에서 운용중인 전기방식설비에 대한 자체점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 추진근거

○ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준(2018. 2. 20.)

□ 점검개요

○ 전기방식설비 현황

계	배류기	희생양극	외부전원	비 고
43	1	12	30	-

○ 점검대상 : 31개소(배류기 1개소, 외부전원 30개소)

※「상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준」: 배류기, 외부전원 분기별 1회 희생양극은 반기별 1회 점검

○ 점검시기/기간 : 분기별 1회/ 2019. 3. 28. ~ 3. 29.

○ 점 검 자 : 공업 6급 김용만 외 2명

○ 점검내용

- 전위 측정 등 정류기 가동상태 확인

- 기준 전위 미달 및 과방식 정류기에 대하여 적정 전위로 조정

- 정류기 내·외부 환경정비 실시 등

□ 점검결과

○ 점검대상/점검결과 : 31개소(배류기 1, 외부전원 30)/ 적합 30, 부적합 1

구분	위치	연번	점검결과	조치계획	비 고
외부전원	******	5-B-3	· 전위 측정 결과 비정상적 수치로 과방식이 우려됨(-4173mV ~ -1213mV) ※ 정상값 : -2500mV ~ -850mV	· 전문업체에 점검의뢰 후 그 결과에 따라 정비 계획 수립	-

붙 임 : 전기방식시설물 점검결과 및 점검표 각 1부.  끝.