문서번호	소방행정과-3727
결재일자	2019.4.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
김성용	김동욱	원병연		04/02 김두일
협 조

청사 내진보강공사 공법선정위원회 개최 결과 보고

2019. 4.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

청사 내진보강공사 공법선정위원회 개최 결과 보고

금년 추진하고 있는 내진보강공사와 관련하여 보다 안전한 청사환경을 제공하기 위해 설계업체의 제안공법에 전문가의 의견을 반영하여 가장 적절한 공법을 선정함.

1		관련근거

소방행정과-9486(2018.9.21.)호 “2019년 청사 내진보강 사업 기본계획”

소방행정과-2866(2019.3.12.)호 “청사 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계 용역 계약체결 보고”

소방행정과-3312(2019.3.22.)호 “강서소방서 청사 내진보강공사 공법 선정위원회 위원 협조요청”

소방행정과-3526(2019.3.28.)호 “청사 내진보강공사 공법선정위원회 개최 계획”

2		회의개최

일    시: 2019. 3. 29. 14:00~16:00

장    소: 청사 2층 미팅룸

참 석 자: 5명(위원장 1명, 위원 2명, 간사 1명, 설계업체 1명)

구 성	성명	소 속	직 위	비고
위 원 장	원병연	강서소방서	소방행정과장
위 원	곽규상	㈜하모니구조엔지니어링	대표이사	건축구조
	김형균	㈜세진기술	대표이사	건축구조
간 사	김동욱	강서소방서	장비회계팀장
공법제안	나윤호	㈜동양구조	소장	설계업체

심의내용: 내진보강공사 특허공법 적정성 검토 및 선정

○ 공법설명 및 제안: 정지훈(㈜동양구조 소장)

○ 제안공법에 대한 질의 응답: 자유토론(위원 및 제안업체)

○ 공법선정: 위원

3		심의결과

선정공법: 창호 외부 내진시스템

설계업체 제안 공법

연번	사 진	공 법
		내 용
1		1안: 창호 외부 내진시스템
		- 상·하 보와 좌·우 기둥의 전면에 슬릿 플레이트와 H형강 틀을 설치하는 시스템 - 상·하 보 접합 플레이트와 H형강 사이의 슬릿 플레이트에서 지진에너지를 흡수하여 내진성능을 개선해주는 제진 공법
2		2안: HI 제진댐퍼 시스템
		- 좌우 대칭 스트립으로 구성된 트러스타입 형상의 제진댐퍼 시스템 - 경사 스트립의 소성변형을 통해 지진에너지를 흡수하여 내진성능을 개선해주는 제진 공법으로 댐퍼의 성능은 스트립의 각도 및 두께 조절을 통해 확보
3		3안: 벽체형마찰댐퍼(WFD) 시스템
		- 교대로 겹쳐져 있는 상부 고정판과 하부 가동판 사이의 Stainless판에 마찰재를 설치하고, 외부에서 볼트를 설치한 댐퍼 시스템 - 지진 발생 시 마찰재의 마찰 저항력을 통해 지진에너지를 흡수하여 내진성능을 확보

위원 주요 발언

위원	발언내용	선정공법
위원장 원병연	24시간 운영되는 소방서 특성 상 보강공사가 업무에 지장을 주지 않아야하기 때문에 1안을 선정한다. 또한, 외부로 노출되어 있는 보강구조는 안전함을 느낄 수 있다. 디자인적인 측면을 고려하여 마감공사를 진행해야 한다. 2번안은 1회성 구조물이고 3번안은 유지비용이 추가로 발생하기 때문에 우리서에 적합하지 않아 보인다.	1번안 창호 외부 내진시스템
위원 곽규상	설계업체가 제안한 3가지 공법 모두 내진성능을 가지고 있으나 소방 업무 특성을 고려하여 1안을 추천한다. 다만, 2, 3번 공법보다 내진하중이 적기 때문에 설치 개소를 늘릴 필요가 있다. 2번안은 건물 내부에 벽체를 허물고 설치해야 되므로 업무에 지장을 줄 수 있고, 3번안은 제진댐퍼 하중이 높아 추가적인 기초보강이 필요할 것으로 보인다.	1번안 창호 외부 내진시스템
위원 김형균	건물 사용 중 보강공사가 실시되어야 하는 특성 상 사용자의 편의가 가장 고려되어야 함으로 1번안을 선택했다. 또한, 1번안은 2, 3번안에 비해 유지관리 및 시공성면에서 유리하고 현재 다수의 학교 등 공공기관에서도 사용하고 있는 공법이다. 3번안은 일본에서 개발되어 실적 및 검증이 되어 신뢰도가 높지만 2번안과 마찬가지로 유지관리가 다소 어렵다.	1번안 창호 외부 내진시스템

4		향후계획

청사 내진성능진단 및 평가 실시

선정된 공법으로 실시설계

※ 특허공법 기술보유자와 사용협약 체결 예정

다목적훈련장 설계용역사와 협약하여 증축에 대한 부분 추가 검토

붙임  1. 공법선정위원회 의결서 1부.

2. 공법선정위원 검토의견서 각 1부.

3. 선정공법 자료 1부.  끝.