문서번호	총무과-10586
결재일자	2019.4.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
임삼택		김창중	04/02 김혜정
협조
	주무관		우석식

서울도서관 옛시장실 조명환경 개선 완료 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

행  정  국

(총  무  과)

서울도서관 옛시장실 조명환경 개선 완료 보고

시민들이 방문하는 서울도서관 옛시장실의 조도 개선 및 밝고   쾌적한 조명환경으로 개선하고 보고드림

□ 관련근거

❍ 서울도서관 옛시장실 LED 조명기구 교체 계획(총무과-6259, ’19.2.27.)

□ 조명환경 개선결과

❍ 교체현황

교체장소	교체수량	교 체 내 용	비 고
계	26개
옛시장실	26개	형광등(84W) → LED(40W)

❍ 교체일시 : ’19. 3. 27(월)

□ 개선효과

❍ 개선 전·후 사진

교체 전 (형광등 84W)		교체 후 (LED 40W)

❍ 옛시장실 조명환경 개선에 따른 조도개선

구 분	교체 전 조도	교체 후 조도
평균조도	320lx	525lx
차 이	205lx 상승

□ 에너지 절감 효과

❍ 본관 LED 조명 교체에 따른 전력량 및 전기요금 절감액

- 절약 전력량     : 3,294kWh/년

- 전기요금 절감액 : 395천원

(단위 : kWh, 천원)

구 분	용량	산 출 내 역	절감액(량)
기존 형광등	84W (28W×3)	84W × 8H × 30일(월) × 12월(년) × 26개 = 6,289kWh - 6,289kWh × 120원/kW = 754천원	절약 전력량 3,294kWh 전기요금 절감액 395천원/년
교체 LED등	40W	40W × 8h × 30일(월) × 12월(년) × 26개 = 2,995kWh - 2,995kWh × 120원/kW = 359천원

□ 기대 효과

❍ 쾌적하고 편안한 조명환경을 위한 옛시장실 내 시(視) 환경 개선

❍ 형광등기구를 에너지 절약형 조명기구로 교체하여 에너지 절감

□ 향후계획

❍ 2019년도 상반기 청사 사무공간 노후된 형광등기구 교체 추진

❍ 조도 측정으로 시청 방문자들이 불편하지 않도록 조명관리 실시