문서번호	급수운영과-6337
결재일자	2019.4.2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영과장
이현우	04/02 이성환
협 조
	주무관		송현우

배수관 설치 계획 보고

2019. 4. 2.(화)

남부수도사업소

(급수운영과)

배수관 설치 계획 보고

관악구 관내 지역담당 업무수행 중 아래와 같이 협소한 골목길내 신축건물 급수공사가 접수되어 급수공급을 검토한 바, 소출수 발생이 예상되어 배수관 설치 계획을 보고드림

□ 현황

○ 급수공사 신청현황

- **************단독주택(연면적: 183.48[eqn: m ^{2}] 7세대) D=25mm, 근생(연면적: 145.11[eqn: m ^{2}] 5세대), D=15mm

○ 관로현황

- 배 수  본 관: D=100mm/DCIP/1988년부설

- 기존 급수관: D=20mm/SSP/1997년부설/15mm보호통(544-27)

D=20mm/COP/1992년부설/15mm보호통(544-28)

- 수계 및 수압 : 낙성대배수지(70m), 5[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ GIS 위치도

****

○ 현장조사 사진

□ 보고내용

○ 위 신축건축물의 급수관 적정구경은 D=30mm가 부설되어야 하며 주변 2가구의 급수관은 현재 20mm*2개가 있으나 골목내 배수관이 없어,

○ 원활한 상수관 관리와 지하 매설물 간섭 최소화를 위한 배수관 부설이 필요한 실정임.

○ 현재 기준 배수관은 D=30mm이 설치되어야하나 추후 골목내 기존 건물의 신축 가능성이 있어 소출수 발생이 예상되므로,

향후 수요량을 고려하여 골목 내 관경균등표에 따른 적정 배수관경은D=40mm으로 판단되어 급수공사시 신설 배수관 설치공사가 필요함.

□ 조치계획

○ 위와 같은 실정으로 아래 공사개요와 같이 간선배관공사를 시행하여 신축건축물 급수공사를 원활히 추진코자하며,

○ 공사를 관내 연간단가업체인 「2018년 대학동 외 10개동 상수도공사-2차 합자회사 낙안이엔씨」에게 작업지시코자 합니다

○ 공사개요

- 공 사 명: 100/40분기 SSP, D=40mm, L=15m 배수관부설

- 예상도급비: 3,000,000원 (금삼백만원정)

- 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(간선배관부설공사).  끝.