문서번호	정수시설과-2403
결재일자	2019.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
김진수		유영춘	04/03 가길현
협 조
	정수과장			정종기
	주무관			반건모

『1정수장 침전지 보호시설 형식 검토 결과』에 따른

응집․침전지 보수 계획

2019. 4.

영등포아리수정수센터

정수시설과

『1정수장 침전지 보호시설 형식 검토 결과』에 따른

응집․침전지 보수 계획

월드컵대교 건설에 따른 1정수장 침전지 보호시설 형식 검토 회의 결과에 따라 침전지 보호시설 공사 시 병행하여 응집․침전지 보수를  아래와 같이 실시하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○「영등포1정수장 침전지 보호시설 형식 검토회의 결과 알림」

(생산관리과-3421)2019. 4. 2)

- 영등포정수센터는 정밀안전진단결과 응집․침전지 보수방안을 검토하여 침전지 보호시설 공사 시 병행 조치.

○ 2017년 1정수장에 대한 정밀안전진단용역 결과

- 응집․침전지 토목 구조물 보수 대상

□ 보수․보강 계획

○ 응집․침전지 보수물량

- 응집지 보수물량

구 분	손상명	손상 물량	보수 물량	단위	보수공법	우선 순위
응집지	0.3mm미만균열	178.40	53.52	㎡	표면보수	3
	0.3mm이상균열	12.60	15.12	m	주입보수	1
	균열/백태	4.00	1.20	㎡	표면보수	3
	재료분리	3.29	3.95	㎡	단면보수	1
	철근노출	4.46	5.35	㎡	단면보수(방청)	1
	망상균열	15.58	18.70	㎡	표면보수	3
	파손/박락	0.82	0.98	㎡	단면보수	1
	거푸집 미제거	0.40	0.48	㎡	주의관찰	-
	0.3mm미만균열	233.00	69.90	㎡	표면보수	3

- 침전지 보수물량

구 분	손상명	손상 물량	보수 물량	단위	보수공법	우선 순위
침전지	0.3mm이상균열	18.20	21.84	m	주입보수	1
	균열/백태	11.00	3.30	㎡	표면보수	3
	백태	0.08	0.10	㎡	표면보수	3
	재료분리	7.13	8.56	㎡	단면보수	1
	철근노출	0.32	0.38	㎡	단면보수(방청)	1
	파손/박락/들뜸	18.36	22.03	㎡	단면보수	1
	표면박리/긁힘	0.16	0.19	㎡	표면보수	3
	도장박락	339.93	407.92	㎡	부분재도장	3
	충진재파손/부족	1.52	1.82	㎡	씰런트 충진	3

○ 보수방법 : ‘19년 건축․토목 시설물정비공사 연간단가계약 업체에 작업지시

□ 향후 계획

○ 먹는물 생산에 지장 없도록 정수과와 협의하여 정수시설물 청소일정 맞추어 응집 침전지 보수 및 침전지 보호시설 공사 동시 시행.

○ 침전지 보호시설(덮개) 설계 및 시공시 유지관리를 위한 “월드컵대교 건설에 따른 T.F팀 구성 운영계획” 변경시 전기․기계․청소․제어운영 분야를 추가하여 운영코자 함.

첨부 : 영등포1정수장 침전지 보호시설 형식 검토 회의결과 1부. 끝.