문서번호	행정지원과-6831
결재일자	2019.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
박현아	김철	04/03 김창년

2019년 1/4분기 아리수 음수대 수질검사 결과 보고

2019. 4.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 1/4분기

아리수음수대 수질검사 결과 보고

아리수 음용률 향상 및 신뢰도 제고를 위해 관내 공공기관 및 학교, 유치원, 공원 등에 설치된 직결 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 추진 근거

○ 2019년 아리수 음수대 수질검사 추진계획(행정지원과-1924, 2019.01.28.)

○ 2019년 아리수 수질검사·관리 종합 계획(행정지원과-1508, 2019.01.22.)

○ 2019년 아리수 수질검사 및 관리 종합계획(수질과-640, 2019.01.18.)

○ 아리수 음수대 유지관리 개선계획(본부 급수설비과-2903, 2014.05.09.)

□ 기     간 : 2019. 3. 11. ~ 3. 31.

□ 검사 주기 : 분기 1회

□ 대     상 : 총  359개소  3,507대

- 학    교 : 신월초등학교 등 193개소 3,110대

- 공공기관 : 오류1동주민센터 등 78개소 251대

- 어린이집 : 볏고을어린이집 등 1개소 2대

- 공    원 : 옹기골공원등 87개소 144대

구분	계		강서구		구로구		양천구
	개소	대	개소	대	개소	대	개소	대
계	359	3,507	157	1,460	90	846	112	1,201
학 교	193	3,110	80	1,289	52	764	61	1,057
공공기관	78	251	29	98	17	52	32	101
어린이집	1	2	1	2	-	-	-	-
공원	87	144	47	71	21	30	19	43

□ 검 사 자 : 수질팀 직원(8명), 수질검사원(20명)

□ 결과 게시 : 현장 수질검사 후 음수대별 수질검사표에 기재

□ 검사 항목

○ 1차 : 5개 항목(탁도, 잔류염소, pH, 철, 구리)

- 학교 아리수 음수대는 미네랄 추가

○ 2차 : 부적합시 7개 항목 추가검사

- 아연, 망간, 염소이온, 암모니아성질소, 일반세균, 총대장균군, 대장균

Ⅱ		검사 결과

□ 검사 현황

○ 검   사 : 총 359개소 3,507대

○ 결   과 : 적합 3,299대, 부적합 0대, 미검사 208대

구분	수질검사				미검사 내역
	계	검사결과			계	고장	철거	공사	단수	미사용	기타
		적합	부적합	미검사
계	3,507	3,299	-	208	208	43	52	31	47	35	-
학 교	3,110	2,980	-	130	130	39	42	20	1	28	-
공공기관	251	227	-	24	24	4	8	9	-	3	-
어린이집	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
공원	144	90	-	54	54	-	2	2	46	4	-

□ 검사지점 수질 현황

구분			학교	공공기관	어린이집	공원
탁도	0.5NTU 이하	평균	0.14	0.14	0.12	0.15
		최저값	0.02	0.07	0.08	0.09
		최고값	0.32	0.30	0.15	0.29
잔류염소	4.0mg/L 이하	평균	0.19	0.18	0.18	0.21
		최저값	0.10	0.10	0.18	0.10
		최고값	0.36	0.34	0.18	0.31

○ 탁도

- 음수대 모두 수질 기준 이내임.

○ 잔류염소

- 음수대 모두 수질 기준 이내임.

○ pH, 철, 구리

- 음수대 모두 수질기준 이내임.

Ⅲ		행정 사항

□ 미검사 내역 관리

○ 고장 및 공사, 철거, 일시적 미사용, 미설치 등으로 인한 미검사 음수대는 조치 후 수질검사 신청토록 안내 함.

□ 탁도 초과 대상 조치

○ 정목초등학교 탁도초과 2개소는 초등학교 관계자에게 즉시 사용중지하도록 조치하고, 급수운영과에 개선하도록 통보함.

□ 수질 검사 대상 관리

○ 신규(추가)설치 및 철거 등 변동사항 발생으로 인한 음수대 수질검사 대상 조정은 관련부서 및 현장 음수대 현황검사 후 반영하여 조정함.

□ 음수대 관리 담당부서 및 기관별 관리 협조

○ 초기 측정값이 기준을 초과하는 음수대에 대한 점검 필요

- 간헐적 사용 및 미사용 음수대 : 사용환경 개선 조치 등

- 초기수 철, 구리 초과 음수대 : 시수 취수지점 변경 요청 등

구분	보고 및 통보 기관(부서)
학교	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과, 학교
공공기관	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과, 공공기관
어린이집	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과, 어린이집
공원	본부(수질과, 급수설비과), 급수운영과, 시설관리과, 자치구 공원녹지과

붙임 : 2019년 1분기 아리수 음수대 검사결과 (1부).   끝.