문서번호	미생물검사과-2902
결재일자	2019.4.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장	서울물연구원장
조은주	차영섭	김복순	04/03 代김복순
협 조

'정수처리공정별 여과폐색 규조류 제거율 평가' 추진 계획

2019. 4.

서울물연구원

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

‘정수처리공정별 여과폐색 규조류 제거율 평가’ 추진 계획

한강상수원에 발생하는 주요 여과폐색 규조류에 대하여 정수처리공정별 제거율을 평가하여 정수처리 운영관리에 활용하고자 함

I		배 경

□ 2018년 취수원수 총조류 조사결과, 주요 여과폐색 규조류는 시네드라속과 아울라코세이라속으로 나타남

□ 시네드라속과 아울라코세이라속 고농도 발생시기(4월, 8월,10월)에 여과지속시간이 낮게 나타나 정수센터 여과지 운영관리를 위해 공정별 제거율 조사 필요

<2018년 여과폐색규조류 월평균 출현현황 및 월평균 여과지속시간>

II		추진계획

□ 기간 및 주기 : 3월~11월(9개월, 월1회)

※ 시네드라속 급증 시기인 4월에는 매주 조사 실시

□ 대상 : 6개 정수센터의 원수, 착수정수, 침전수

□ 항목 : 여과폐색 규조류 2속(시네드라속, 아울라코세이라속)

□ 검사방법 : 이미지분석방법

□ 결과활용 : 여과폐색 장해 농도 초과 검출시 정수센터에 정보 공유

- 시네드라속의 농도가 원수에서 500 개체수/mL,

침전수에서 50 개체수/mL 초과시

- 아울라코세이라속의 농도가 원수에서 1,000개체수/mL 초과시

※ 여과폐색 규조류 특징

: 세포 또는 사상체의 모양이 가늘고 길어 정수처리시 침전처리가 어렵고, 모래여과지 표면을 급속히 폐색시켜 여과지속시간을 감소시킴

○ 시네드라속 : 바늘모양의 조류로서 4~5월에 고농도로 검출

○ 아울라코세이라속 : 세포가 연결되어 사상체를 이루며, 8월~10월에 고농도로 검출

<시네드라속>                  <아울라코세이라속>

III		기대효과

□ 여과폐색 규조류의 공정별 제거효율 파악으로 취약 공정 강화 유도

□ 정수처리 운영 기초 자료로 활용

.  끝.