	마포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2019년 1분기 소방용수시설 보수 완료에 따른 현지확인 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-1589(2019.3.12)호“2019년 고장 소방용수시설 보수 의뢰(3차)”

나. 급수운영과-5874(2019.4.2.)호“2019년 1분기 소방용수 시설 보수내역 통보”

연 번	관할센터	식별	용수 번호	주 소	고장내용	보수내용	비고
1	서교	지상식	3496	마포구동교로164-0 (서교동351-27)	몸통 배수불량	지상식 소화전 교체
2	서교	지상식	3486	마포구 동교로 180-0 (동교동 161-2 토로스쇼핑타워주차전용 )	몸통스핀들 불량	지상식 소화전 교체
3	염리	지상식	2315	마포구 백범로 25길 41-7 (염리동 134-1)	제수변 고장(부러짐)	지상식 소화전 교체
4	대응단	지상식	1596	마포구 백범로 52 코리안포차 (신수동 86-4)	몸통스핀들고장(헛돔)	지상식 소화전 교체
5	공덕	지상식	580	마포구 백범로178 (공덕동 461 마포신영지웰)	방수구 아답터 불량	지상식 소화전 교체
6	대응단	지상식	198	마포구 토정로 155-0 (하중동 23-1)	몸통스핀들불량 및 수압불량	지상식 소화전 교체
7	염리	지하식	2397	마포구 마포구 토정로 318 한나라당 (용강동 51-5)	관구 스핀들 고장	지하식 소화전 교체 등
8	서교	지하식	3234	마포구 희우정로 38 (합정동 438-9 삼성빌라)	소화전 철개 뚜껑 개방불가	소화전 철개 교체
9	대응단	지상식	1504	마포구백범로70 프라다빌딩 (신수동34-19)	몸통소화전 파손(부러짐)	지상식 소화전 교체
10	대응단	지상식	1597	마포구대흥로53 고등어 김치찜 (대흥동 337-62)	몸통스핀들 개폐불량(헛돔)	지상식 소화전 교체
11	염리	지상식	2407	마포구 백범로25길 99-12 정님유치원 (염리동45-5)	제수변 부러짐	지상식 소화전 교체
12	염리	지상식	2144	마포구 백범로 25길 83 비소14호 안 (염리동 519 염리삼성래미안)	제수변누수	지상식 소화전 교체
13	공덕	지상식	5384	마포구 마포대로 115-12 (공덕동 371 공덕삼성아파트)	지상식 몸통스핀들 고장	지상식 소화전 교체
14	서교	지상식	3502	마포구 잔다리로 90 (서교동 459-10)	배수불량	지상식 소화전 교체
15	서교	지상식	392	마포구 동교로 199-1 (동교동 200-25)	몸통스핀들 불량	지상식 소화전 교체
16	대응단	지상식	1432	마포구 대흥로11 (현석동114-1)	몸통스핀들 고장	지상식 소화전 교체
17	대응단	지상식	115	마포구독막로192 신수동주민센터 (신수동 458-0)	몸통,제수변 스핀들 개폐불량	지상식 소화전 교체
18	대응단	지상식	141	마포구 백범로13 신촌르·메이에르타운Ⅱ (노고산동 31-90 )	몸통스핀들 개폐불량(헛돔)	지상식 소화전 교체
19	대응단	지상식	1499	마포구 와우산로 30 안생빌딩 (상수동 329-7)	몸통,제수변 스핀들 잠김불량(누수)	지상식 소화전 교체
20	대응단	지상식	1550	마포구 독막로 182-1 지번 건물 (신수동 340-1)	몸통스핀들 개폐불량(헛돔)	지상식 소화전 교체
21	공덕	지상식	5286	마포구 마포대로14길15 (공덕동 105-72)	몸통파손,제수변스핀들고장	지상식 소화전 교체

2. 위와 관련, 보수 완료된 소방용수시설 현황을 아래와 같이 안내하니 해당 부서는 현지확인 후 결과를 붙임과 같이  2019. 4. 13. 한 보고(통보)하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 관련문서 2부.

2. 소방용수시설 확인결과(서식)  1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장, 119안전센터장
담당자	문성호		대응총괄팀장	조원건		재난관리과장	04/03 김종린
협조자
시행	재난관리과-2273	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02-715-4119	/전송	02-3275-3119	/	2012111248@seoul.go.kr	/	부분공개(5)