문서번호	방재시설부-4675
결재일자	2019.4.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		조성만	04/03 이임섭
협 조

[반포천 유역 분리터널 건설공사]

SK브로드밴드 IDC센터 계측기 추가설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 4.

도시기반시설본부

(방재시설부)

[반포천 유역 분리터널 건설공사]

SK브로드밴드 IDC센터 계측기 추가설치 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

SK브로드밴드 IDC센터에 당초 건물경사계(1개소), 균열측정계(1개소)를 설치할 계획이었으나, 공사 진동 등에 민감한 센터 내 장비를 감안하여 자동진동 측정계 등을 추가 설치토록 요구함에 따라 이에 대한 검토보고임.

Ⅰ		관련근거

○ 반포사관 제2019-079호(2019. 3. 6.)

- 유입부 BOX구간 SK브로드밴드 계측기 추가설치 실정보고

Ⅱ		공사개요

○ 공 사 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사

○ 공사위치 : 서초구 법원로10 ~ 서초구 사평대로 240 일원

○ 공사규모 : 유역 분리터널(▣4.5m×4.5m ~ D6.5m, 연장1,162m)

○ 공사기간 : 2018. 2. 1. ~ 2021. 1. 30.

○ 도 급 비 : 337억원

○ 감 리 사 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

○ 시 공 사 : ㈜호반산업 외 1개사

Ⅲ		보고 내용

○ 추진배경

- 당초 SK브로드밴드 IDC센터에 건물경사계(1개소), 균열측정계(1개소) 설치예정이었으나,

- 센터 내 진동 등에 민감한 장비를 감안한 계측을 위하여 SK브로드밴드 측 요구에 따라 추가 계측기 설치토록 합의

※ 합의일시 : 2018.9.4.(SK브로드밴드 - 감리단, 시공사)

○ 변경사항

구 분	단위	당 초	변 경	증·감
자동진동측정계	개소	-	3	3
균열측정계	개소	1	5	4
경사계	개소	1	2	1

○ 자동계측기 설치 계획(안)

- 위치도(유입부)

- IDC센터 전경

○ 공사비 증·감

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감		비고
직접공사비	185,430	30,797,850	증)	30,612,420
제 경 비	14,570	2,042,150	증)	2,027,580
소 계	200,000	32,840,000	증)	32,640,000
부 가 세	20,000	3,284,000	증)	3,264,000
도급공사비	220,000	36,124,000	증)	35,904,000

※ 적용단가 : 협의율 적용[협의율=(100+87.595)/2=93.798%]

○ 책임건설사업관리기술자 의견

- 검토결과 개략공사비는 협의단가를 적용하여 적정하게 산출되었으며, 계측기 추가 설치는 SK브로드밴드(주)와 협의한 결과에 따라 설치 및 관리하는게 재산권 손상에 대한 민원분쟁을 최소화할 것으로 판단되고,

- 자동화계측 시스템의 구축은 Real-time control system으로 운영되어야 하며, 데이터의 정밀도, 정확성 및 사전·사후 연속성과 결과 해석의 극대화를 위해 자동화 계측을 설치할 예정이며,

- 자동화계측 운영 인건비는 지반조사 표준품셈에 따른 인원을 산정, 공사비를 산출하여 적정하다고 판단됨

Ⅲ		보고자 의견

○ 실정보고 검토결과 계측기 추가 설치는 적정하다고 판단되는 바, 이를 승인처리하여 지속적인 계측을 통한 민원관리에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.