문서번호	정수시설과-1679
결재일자	2019.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		김석정	04/03 김중영
협 조
	주무관			노성제
	주무관			조정수

전기설비 월간점검 결과 보고

2019. 3.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2019년 3월

자양취수장 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 자양취수장의 전기설비 안전관리 계획에 의거 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제486호」 2019년 전기설비 유지관리 계획

○ 「정수시설과 제380호」 2019년 자양취수장 전기설비 안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 자양취수장의 전기설비 정기점검을 실시하여 전기안전사고 예방

○ 전기설비의 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 누후화를 예방

○ 한전측 정전 및 돌발사고에 따른 정전시 신속한 복구

○ 근무자의 안전교육을 실시하여 전기안전사고 예방

Ⅲ		점 검 대 상

구 분	전 기 설 비	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
자 양 취수장	특고압 수변전설비	22.9[kV]	6000[kW]
	고압모터기동반	3.3[kV]	10대
	비상발전설비	380/220[V]	260[kW]

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2019. 3. 25. ~ 29. (5일간)

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 서용택

전기안전보조자 조정수

○ 점검방법 - 전기설비 : 전압, 전류, 전력, 주파수 계측 및 이상유무 기록

- 고압모터기동반 : 각기기 상태 및 적외선열화상 분포측정 측정

- 배터리설비 : 내외부 상태 및 전압측정

- 비상발전기 : 엔진오일, 냉각수등 상태점검 및 무부하 운전

Ⅴ		점 검 장 비

멀티클램프 HOOKI3280-10	적외선열화상카메라 FLUKE TI32

Ⅵ		점 검 결 과

○ 전기설비 : 이상없음 (점검결과기록표 첨부)

○ 배터리설비 : 이상없음 (점검결과기록표 첨부)

○ 비상발전설비 : 이상없음 (점검결과기록표 첨부)

붙임 1. 3월 전기설비점검결과 기록표       1부.

2. 3월 배터리설비점검결과 기록표     1부.

3. 3월 비상발전설비점검결과 기록표   1부.

4. 3월 적외선열화상분포측정 기록표   1부.  끝.