문서번호	시설관리과-7608
결재일자	2019.4.4.
공개여부	부분공개(2,5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강남수도사업소장
박태양	손병대	최춘근		04/04 조세연
협 조

`상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!‘

방일초등증압장 유량계 교체 계획

2019.  4.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

방일초등증압장 유량계 교체 계획

방일초등증압장 터빈식 유량계의 공급량 측정 정확도 제고를 위해 초음파 유량계로 교체하고자 계획을 보고드림.

Ⅰ		추진 근거

□ 2019년 유량계 설비 유지관리계획(본부 누수방지과-358, ‘19.1.17.)

□ 2019년 유량계 설비 유지관리계획(시설관리과-1667, ‘18.1.22.)

Ⅱ		현황 및 문제점

□ 유량계 현황

증압장명	일급수량	급수인구	시설위치
방일초등	1,800㎥	834세대	서초구 방배로20길 10
관경	설치연도	유량계 종류	급수구역
200	2010	터빈	방배동 884~92, 902~6, 174~8 일대

□ 현장 사진

*************************

□ 문제점

○ 터빈식 유량계는 초음파, 전자식과 다르게 현장에서 검침해야하므로 공급량 측정의 신뢰도 저하, 인력 및 행정낭비를 동반하고 있음

- 실시간 트랜드분석 및 계측정확도 제고를 위해 초음파 유량계로 교체 필요

Ⅲ		추진 계획

□ 추진일정

○ 2019. 4. 23.(화), 09:00~14:00 : 굴착 및 케이블포설

○ 2019. 5. 11.(토), 02:00~04:00 : 유량계 교체

□ 세부내용

○ 유량계⇄컨트롤러간 케이블 신설을 위한 사전 굴착작업 실시

- 굴착작업 : 시설관리과 급수공사 연간단가업체

- 전선관 포설 : 전기설비 유지보수 연간단가업체

○ 유량계 철거 및 설치 : 약 2시간 단수

- 철거 : 터빈유량계, 역류방지밸브, 스트레이너, 배관

- 설치 : 초음파유량계 센서 및 컨트롤러, 배관

○ 유량감시시스템 신설

□ 계약방법

○ 초음파 유량계 구매 : ***********

○ 초음파 유량계 설치공사 : ****

※ *************************

□ 소요예산

구 분	소요예산(원)	예산과목
유량계 구매	********* **********	자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비 (노후 유량계 교체 및 신설)
유량계 설치공사	*********	상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비 (유량계 유지보수)
굴착복구비 납부	굴착허가 대기	상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비 (아리수올림터, 배수지 기전설비 유지보수)

※ 유량계 설치공사 소요예산은 현장여건에 따라 변동될 수 있음

□ 야간공사에 따른 공사감독 업무분장

공사감독자		업무분장	근무시간
기전팀	손병대	・공사감독 총괄 및 업무지시	2019.5.10.(금) 18:00 ~ 5.11(토) 08:00
	류홍규	・전기설비 공사감독
	박태양	・유량계설치 공사감독
	순찰반	・제어실 업무연락 및 유사시 현장대응
토목	안진수	・비상상황 발생 시 급수운영
	윤달선	・급수차 운영 및 대기
	안효민	・방배동 급수공사담당

※ 공사감독자는 현장여건에 따라 변동될 수 있음

Ⅳ		단수 대책

□ 급수차 및 병물아리수 지원대기

□ 단수 홍보내용

○ 홍보기간 : 2019.5.9.(목) ~ 5.10.(금) (2일간)

○ 홍보방안

① 서초구청 및 방배1동 주민센터 단수 안내문 발송

② 급수구역에 단수 안내문 배포 및 부착

③ 상수도사업본부 홈페이지 “단수안내” 게시판에 단수사항 게재

Ⅴ		행정 사항

□ 병물아리수 확보 및 급수차 지원대기

□ 초과근무 인정 및 대체휴무 실시

□ 유관기관 협조 : 서초구청, 방배1동 주민센터

붙임 : 1. 구매대상품목 1부.

2. 구매설치 내역서 1부.  끝.