문서번호	급수운영과-6552
결재일자	2019.4.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
최규찬	이문성	04/05 유승효

월계동 노후관 정비 보고

2019. 4.

월계동 노후관 정비 보고

명에 의거 노원구 월계동620-3 및 월계동534-1 일대에 노후 상수도시설물을 정비하고자 현장을 조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2019. 4. 2.

보고자 : 지방시설서기보   성 명 : 최규찬

▣ 현 황

○ 관련근거 : 누수방지과-11884(2018.12.26.)

「2019년 배급수관정비사업 심사결과 및 설계도면 심사 알림」

○ 위    치 : 노원구 월계동620-3 및 노원구 월계동 534-1 일대

▣ 보고내용

☞ 노후 배수관 현황

연번	위 치	구 경	연 장	재 질	부설년도	비 고
1구간	월계동620-3~월계동603	150	260	CIP	1984	분기점에서 폐쇄조치 통보(본부)
2구간	월계동534-223~월계동534-1	80	20	CIP	1984	미사용 노후관 일부 관망정비

○ 위 1,2구간은 관로 노후로 인해 누수 및 수질민원의 우려가 있어 배관정비가 필요한 실정임.

⋇상기 1,2구간에 대하여 정확한 관종확인 및 정비구간을 파악하기 위해 관횡단(확인)굴착 후    노후관개량을 다음과 같이 조치하고자 함.

▣ 조치의견

○ 1구간

- 본 구간에는 D150mm(노후관), D300mm(DCIP) 2열이 매설되어있어 본부 배급수관정비사업 심사결과에 따라 D150mm 노후관을 분기점에서 폐쇄 및 철거조치토록 통보  된 바, D150mm 노후관은 분기점에서 철거 및 폐쇄조치하고 기존 인입계량기(3개소)는 D300mm에서 재분기하여 급수토록 조치하고자 하며

(월계동 603(신계초등학교 D=80mm),월계동 581(월계주공2단지상가 D=30mm),월계동 582(큰무리교회         D=25mm 인입계량기 3개소)

○ 2구간

- 노후배수관 시점부터 인입관 분기점까지 기존관과 동일한 D100mm덕타일주철관으로    교체시행(6M)

- 인입관 분기점 이후로부터는 해당 지역이 향후 수도에 대한 수요가 없으므로, 철거     시행(15M)

- 월계1증압 관말지점이므로 관로의 유지관리를 위해 퇴수변은 재활용

○ 행정사항

- 1구간 신계초등학교 경사로「붙임-2」의 노후관을 개량하기 위해 학교측 일정 협의 후 공사진행

- 2구간 해당 노후배수관이 노원구청 사유지(영축산 노원숲속의집)「붙임-2」에 매설되어있으므로 노원구 푸른도시과와 협의 후 진행.

○ 유수율 향상 및 신속한 노후관 정비를 위해 우리사업소 관내「2018년노원구관내급수공사」연간단간업체에 작업지시하고 향후 정산에 반영하고자 합니다.

- 공사개요 : 노후배수관정비 100mm,L=6m, 500mm 맞이음 1개소, 인입연결 3개소

- 예산과목 : 자본적지출/유형자산취득/구축물/시설비(노후배급수관정비)

- 소요예산 : 약 15,000천원

붙임 1. 배관망도 및 공사개요도 1부.

2. 현장사진 1부.  끝.