문서번호	시설관리과-8267
결재일자	2019.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설관리과장		동부수도사업소장
홍민표	김대용	천성훈		04/08 이구석
협 조	현장민원과장		代권영하
	급수운영과장		송근호

시민이 즐겨 마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

2019년 역류방지밸브 설치 추진 계획

2019

동부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성인지	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2019년 역류방지밸브 설치 추진계획

수도계량기 후단에 「역류방지 밸브」를 설치하여 누수사고 등 단수 시 건축물 내의 정체된 물이나 오염 물질 역류에 의한 수질사고를 방지하여 깨끗하고 안전한 아리수를 공급하고자 함

Ⅰ		설치 근거

❍ 수도법시행령 제53조 및 서울특별시 수도조례 제17조(역류방지밸브의 설치)

- 수도계량기 후단에 역류방지밸브 설치 등 필요한 조치 의무화

❍ 2007년 부터 연차별 계획으로 추진 [부본부장 방침 급수장치과-942(‘06.8.16)]

❍ 역류방지밸브 교체주기 : 8년 [급수설비과-3715(‘15.6.2)]

- 역류방지밸브의 교체주기를 수도미터기와 같이 8년으로 동일하게 함으로써 효율적인 업무처리 및 예산 낭비 방지

배수관

역류방지

밸    브

1층

2층

M

수도계량기

보호통

←역류시

급수관

양

d이이이변기

<역류방지밸브 설치 현황도>

물 흐름방향

역류방지 밸브

(역류방지밸브 D=13～50)	(단면도)	(분해도)

Ⅱ		추진실적

□ 연도별 추진실적

❍ ’07 ~’18년 : 217.5천개 설치

(단위 : 천개)

구 분	계	’07 ~ ‘10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	‘18
설치수량	217.5	106	15	21	18	15	19	11	8	4.5

□ ’18년도 추진실적

❍ 목표량 : 5,700개

❍ 실  적 : 4,460개(목표대비 78.2%, 사업소평균 74.5%)

❍ 구경 및 유형별 설치 실적

(단위 : 개)

구 분	계	만기교체시 설치	고장계량기교체설치	급수공사 (신설)	급수공사 (개량)	누수 복구
계	13,049	4,460	0	8,490	20	79
13mm	8,316	390	-	7,926	-	-
20mm	48	28	-	20	-	-
25mm	94	25	-	69	-	-
30mm	23	-	-	23	-	-
40mm	17	-	-	17	-	-
50mm	11	-	-	11	-	-
부착형보호통13	3,916	3,559	-	279	10	68
부착형보호통20	624	458	-	145	10	11

Ⅲ		2019년 추진계획

□ 사업개요

❍ 추진기간 : 2019. 1 ~ 12.

❍ 교체목표 : 7,550개

□ 세부 추진계획

❍ ’19년 구경별 설치목표

(단위  : 개)

구 분	계	만기 계량기 교체
		13㎜	20㎜	25㎜	30㎜	40㎜	50㎜
목 표	7,550	6,260	600	450	165	57	18

❍ 사업소별 설치 목표 선정 방법 개선

- 사업소별 위탁 종사원 인원에 따른 설치 목표 선정 (1,000개/인)

․ 수압이 부족하여 민원발생이 예측되는 장소

․ 내부배관이 노후되어 역류방지밸브 설치가 불가한 수전 등을 고려

※ 사업소별 계량기 교체원 인원수가 조정될 경우 목표량 수정 배분

❍ 자재수급 및 설치관리

- 자재수급 : 수도자재관리센타에서 일괄구매 사업소 지급〔한국상하수도협회 인증제품 (조달등록제품 MAS 구매)〕

- 설치 방법

․ 만기계량기 교체 시에 각 수도사업소 계량기 위탁 교체원이 역류방지밸브 병행 설치

․ 신설계량기는 수도사업소의 급수공사업체에서 설치(GIS 자동연계)

Ⅳ		행정 사항

❍ 역류방지밸브 설치실적(만기·고장) 경영실적 평가 반영 ☜ 1 배점

- 평가항목 : 고객만족도 향상(역류방지밸브 설치실적)

- 실적률(평점) : 설치실적 ÷ 설치대상(목표) × 100

❍ 현장민원과에서는 만기계량기 교체시 역류방지밸브 설치 결과를 별첨「역류방지밸브 설치관리 대장」에 작성하여 익월 4일까지 시설관리과에 통보

❍ 시설관리과는 총괄 수합하여 익월 5일까지 본부 급수설비과에 보고

붙  임   1. 역류방지밸브 설치관리대장 1부.

2. 역류방지밸브 설치 월보양식 1부.끝.