＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	동파다량 발생 아파트 현장조사 보고

’18년/’19년 동파가 다량 발생한 아파트의 원인을 파악하기 위하여 현장조사하고 그 결과를 보고드림

가. 조사일 : ’19. 4. 5.

나. 조사자 : 현장민원과 김태영 외 1명

다. 장  소 : 중계그린아파트 외 3단지

라. 조사내용

아파트명	동파량
****	19
사진	발생사유
	- 계량기 보호함이 깨져 있음 계량기 보호함의 덮개 안쪽이 비어있어 보온성능이 부족함 내부 보온재(스티로폼)가 없음

아파트명	동파량
********	9
사진	발생사유
	- 내부 보온재가 미비함 계량기 보호함의 덮개가 완전히 닫히지 않아 틈새가 발생함

아파트명	동파량
*************	9, 9
사진	발생사유
	- PE보온재 덮개가 사라지거나, 설치위치가 적절하지 못함 PE보온재 파손

끝.

주무관	김태영		주무관	정상호		현장민원과장	04/08 김맹순
협조자
시행	현장민원과-5818	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-2916	/전송	02-3146-2929	/		/	부분공개(6)