문서번호	시설과-681
결재일자	2019.4.9.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리팀장	시설과장
강희진	조민형	04/09 진병규
협 조

보라매공원 CCTV점검 복구

2019. 4

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

보라매공원 CCTV점검 복구

보라매공원 내 CCTV 모니터링이 영상수신이 안되거나 끊김현상을 신속히 복구하여, 녹화영상 제공에 대비할 수 있도록 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검 및 복구

❍ 점검일시 : ‘19. 2.17~3.25

❍ 점검자 : 시설과 강희진, 전문업체

❍ CCTV 점검 및 복구방안

순서	위치	고장내용	복구방안	비고
1	장백정원	선로양단 컨버터고장⇒영상수신 안됨	선로양단 고장 컨버터(TX, R X) 교체	바켓트럭‧ 영 상 확인 장비
2	서문	카메라몸체와 암대결합부 빠짐, 영상수신 정지	암대결합부 복구, 영상케이블 단자 빠진부분 재접속	바켓트럭‧ 영 상 확인 장비
3	남문, 과수원, 장백 정원	영상수신 정지‧끊김	카메라 영상출력 확인 및 컽버터, 접속점 점검	“
4	화장실 비상전화	영상수신 끊김 발생	비디오서버 점검(2.17, 3.25)	동‧서‧남‧놀이터‧X게임
			송‧수신 안테나 점검

❍ 현장사진

남문 CCTV 모니터링 안되는 사진	서문CCTV가 암대에서 빠진 상태
장백정원 CCTV모니터링 안됨	보라매화장실비상전화 무선장비(중앙화장실안테나)

Ⅱ		조치의견

❍ CCTV전문업체(영상‧무선장비)에 신속복구 정상 영상수신 저장

❍ 노후, 단종장비인 화장실비상전화시스템은 2.17일 점검분 포함 처리

Ⅲ		소요예산

❍ 소요예산 : 2,992,000원(컨버터 1개 교체, 기타점검‧시험조정)

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소산하공원유지관리, 시설비(노후운동시설정비)

Ⅳ		행정사항

❍ 예산배정 요청 및 대금지급 의뢰(300만원 이하 일반지출)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서.  끝.