문서번호	설비부-5100
결재일자	2019.4.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
곽진곤		임병국	04/09 임정규
협조

중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사(2차)

실정보고 검토보고

2019. 4.

‘중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사(2차)’

실정보고 검토보고

『중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사(2차)』와 관련, 건설사업관리단으로부터 제출된 실정보고 검토건에 대하여 검토후 아래와 같이 보고드림.

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 중랑천 초안산앞 보행교량 설치 전기공사(2차)

❍ 공사규모 : 보행교량 설치 폭 4.5m, 연장 251m, 닐센아치교

❍ 공사기간 : 2017.3.24. ~ 2019.4.30.(총차)

2018.1.24. ~ 2019.4.30.(2차)

❍ 공사금액 : 총차 363,310,000원 (2차 213,310,000원)

❍ 시 공 사 : ㈜화성이엔에프 대표 김선화

❍ 건설사업관리단 : ㈜대한콘설타트 외 1개사

2		감리단보고내용

❍ 검토근거 : ㈜대콘(초안산) 제19-69(2019.4.8.)호

- 「지장물이설 및 월계역사 공영주차장 전기공사 실정보고 승인 요청」

❍ 보고내용 : 동부간선도로 확장공사(1공구) 측 가로등,분전반 이설요청 건 및 월계역 공영주차장 향후 유지・관리부서(서울시설공단) 요청사항인 기전시설물(조명,CCTV) 설치 내역을 반영코자 설계변경 검토 요청

3		실정보고 검토내용

❍ 설계변경 사유

- 동부간선도로 확장공사(1공구)의 수로박스 및 옹벽설치 구간과 기설치된 가로등과 분전반이 간섭 ⇒ 가로등 1본, 분전반 3면 이설 필요

- 월계역 공영주차장 가각정리에 따른 서울시설공단측의 기전시설물 설치 요청 ⇒ 주차장 시설물 안전관리 및 범죄예방을 고려한 충분한 조             도 확보 요청 수용, 가로등 6본 및 투광등 2개소 설치

- 추가 요청사항인 주차관제장치 및 CCTV 관급자재는 별도 발주

❍ 주요공종 변경내역

공 종	단위	수량		증·감	비고
		변경전	변경후
DUCT COVER 재사용철거후 신설	m	0	143	증) 143	분전반이설
광케이블 접속 (1코어)	코어	0	48	증) 48	분전반이설
전선관 설치(FEP Ø30)	m	90	487	증)397	분전반이설 주차장조명설비
가로등 기초 설치(500*800*800)	개소	0	6	증) 6	주차장조명설비

❍ 설계변경 금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
1차	150,000,000	150,000,000	-	준공
2차	213,310,000	255,633,300	증) 42,323,300	정산(준공시) 반영
총차	363,310,000	405,633,300	증) 42,323,300	정산(준공시) 반영

※ 월계역 공영주차장 추가설비 요청에 따른 관급자재 발주계획

(소요예산: 59,267천원)

품 목	수 량	금 액(원)	발주방법
주차관제장치	1식	24,230,140	조달청 3자단가
영상감시장치 구매	6개소	22,345,020	〃
주차장 조명설비	6개소	12,691,750	〃
합 계		59,266,910

4		조치의견

❍ 본 공사 건설사업관리단의 실정보고 사항을 검토한 결과, 내용이 적정하다고 판단되므로, 우선 선시공하고 추후 설계변경(정산) 하고자 하며,

❍ 아울러, 주차관제장치 등 관급자재 품목은 조달(3자단가)발주로 구매하고자 함.

따로붙임 : 실정보고 검토요청 공문 1부.  끝.