문서번호	운영과-2751
결재일자	2019.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		류의창	04/09 최영효
협조
	주무관		박노경

중력농축조(C-1) 악취비산방지 호스설치 외 3종 수리계획 보고

2019. 4

중랑물재생센터

(운영과)

중력농축조(C-1) 악취비산방지 호스설치 외 3종 수리 계획 보고

우리 중랑물재생센터 중력농축조(C-1)호 음폐수 투입배관 외 3종 악취가 비산을 방지하고자 다음과 같이 개선하고자 보고 드립니다.

1		점검내용

○ 점검일자: 2019. 03. 26.

○ 점 검 자: 주무관 도형철, 주무관 박노경

○ 점검내용: 본관 및 중력농축조 인근 악취발생지점 외 3개소 악취누기 점검

2		점검결과

○ 중력농축조(C-1) 음폐수 투입배관 악취발생 증가요인 점검하였으나 음폐수 낙차로         악취가 비산하여 본관측 악취도가 증가됨.

○ 중력농축조(C-1, B-1) 점검창 아크릴 및 악취누기 방지 고무패킹 균열 등             탈거로 악취가 비산되어 증가요인이 발생됨.

○ 협잡물처리기실 유리창 노후에 의한 파손으로 악취도가 증가됨.

○ 본관 지하공동구 내 악취가 굴뚝효과로 인한 본관 3층 사무실로 유입되어 악취         발생이 증가됨.

C-1 음폐수 투입배관	아크릴 균열	유리창 파손	지하공동구 악취유입

3		조치방법

○ 중력농축조(C-1)호에 음폐수 투입배관 → 호스설치 시행(3M)

○ 중력농축조(C-1, B-1)호 점검창 아크릴 교체(1개소) 및 고무패킹 교체시행(11개소)

○ 협잡물철리기실 유리창 교체시행(1개소)

○ 본관 지하공동구 출입문 방풍문 설치시행(1개소)

○ 악취시설물 전문업체 시장조사후 최소가격을 제시한 업체를 선정하여 수리를 시행

4		기대효과

○ 중력농축조(C-1) 음폐수 투입배관 호스설치로 인근 악취발생 억제

○ 중력농축조(C-1, B-1) 점검창 아크릴 및 고무패킹 교체로 악취누기 발생 억제

○ 협잡물처리기실 유리창 교체를 통한 악취누기 방지

○ 본관 지하공동구 출입문 방풍문 설치로 본관 3층(사무실) 악취 유입경로 차단

5		지급방법 및 소요계산

○ 지급방법: 소액 전자세금계산서 득후 계좌이체

○ 소요예산: 1,512,500원(부가세포함)

○ 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                         수선유지교체비

붙임: 1. 견적서 각 2부.  끝.