	강동소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	화재안전특별조사(자진개선대상) 완료보고(동부******외 2개소)

1. 관련근거

가. 예방과-10907(2018.7.19.)호 「화재안전특별조사 1단계 대상 조사일정 보고」

나. 예방과-1417(2019.1.10.)호 「서울시 화재안전특별조사 2단계 추진계획」

2. 제천·밀양 화재참사를 계기로 대형화재 참사 재발방지를 위한 화재안전특별조사 자진개선대상 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

연번	대 상 명 (위 치)	구 조	지 적 사 항	확인일	확인 결과
1	********* *******************	**** ************	지하2층 방화문 도어클로져 탈락, 9층 EPS실 방화구획 틈새, 9층 완강기 표지 미부착, 8층 배전반 차단기용량 부적절	2019.4.5.	완료 (적합)
2	****** ******************	**** ************	2층 탈의실 감지기 미설치, 2층 피난구유도등 점등불량, 4층 구조대 표지 탈락	2019.4.5.	완료 (적합)
3	********** ****************	**** *********	1층 누리한우유통 소화기 미비치	2019.4.8.	완료 (적합)

.끝.

담당자	신호칠		검사지도팀장	엄재화		예방과장	04/09 김상곤
협조자
시행	예방과-6344	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39(성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-471-0119	/전송	02-471-2175	/	ho75757@seoul.go.kr	/	부분공개(6)