＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강서수도사업소
수신	서울특별시 양천소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료 통보

1. 재난관리과-7148(2018.11.8.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 소화전 보수요청 건에 대하여 조치완료 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

연번	소화전번호 (식별)	위 치	고장내용(상세히)	보수내용
1	370005 (지하식)	양천구 국회대로 78 (신월동 452-2)	지상식 소화전 몸통 스핀들 빠짐	지상식 소화전 몸통 교체
2	300030 (지상식)	양천구 오목로 39-22 (신월동 1045 미소지움아파트)	지상식소화전 몸통 스핀들 헛돔	지상식 소화전 몸통 교체
3	230069 (지상식)	양천구 오목로 161 (신정동 107-10)	지상식소화전 제수변 스핀들 헛돔	지상식 소화전 몸통 교체
4	370074 (지상식)	양천구 목동중앙로 23 (목동 907-19 목4동 치안센터 앞)	지상식 소화전 출수압력 불량	지상식 소화전 몸통 교체

붙임  고장 소방용수 완료사진 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	이슬		급수설비팀장	문병희		급수운영과장	04/09 김정수
협조자
시행	급수운영과-7848	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155 (신정동 319-15) 강서수도사업소	/
전화	02-3146-3961	/전송	02-3146-3989	/	slee7664@seoul.go.kr	/	대시민공개