문서번호	시설관리과-6628
결재일자	2019.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
송재홍		함태광	04/09 代송종학
협조

“상수도사업본부 발족 30년! 수돗물 통수 111년! 믿고 마시는 아리수”

2019년 상반기

기전설비 정기 하자검사 결과 보고

2019. 4.

강동수도사업소

(시설관리과)

2019년 상반기

기전설비 정기 하자검사 결과 보고

기전설비 하자담보 책임기간 중에 있는 공사(물품)에 대하여 2019년  상반기 정기 하자 검사를 실시하고 결과를 보고 합니다.

□ 관련근거

❍ 지방계약법 시행령 제70조(하자검사)

- 제1항 : 연 2회 이상 정기적으로 하자검사

- 제3항 : 하자검사 조서 작성(계약금액 3천만원 이하 생략가능)

❍ 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제13장 공사계약 일반조건 제10절 공사목적물의 하자 3. 하자검사 규정

❍ 행정2부시장 방침 제188호(2013.6.4.)

- 정기하자검사 별도로 하자담보 책임기간 만료 14일 이내 최종 하자검사 시행(공사계약 일반조건 준수)

□ 하자검사 개요

❍ 검사대상 : 총 10건

- 초음파 유량계 조달구매 등 총 10건(물품 7건, 공사 3건)

❍ 검사기간 : 2019. 3. 8. 〜 4. 5.

❍ 검 사 자 : 기전팀장 등 5명

❍ 점검방법

- 검사 대상설비 정상작동 및 파손여부 등 하자 여부 검사

□ 하자검사 결과

❍ 체크밸브 조달구매 물품 누수 및 녹 발생 하자 보수 완료

❍ 거마아리수올림터 체크밸브 등 교체 공사 밸브 받침대 녹 발생 하자 보수 완료

❍ 기계, 전기설비 정상작동 및 기능이 유지되고 있으며, 점검결과 특이사항 없음

붙임  1. 2019년 상반기 하자검사 관리부 1부.

2. 하자검사 조서 3부.

3. 하자검사 사진 1부. 끝.