문서번호	행정운영과-4277
결재일자	2019.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
장태옥		박희복	04/09 이상국
협 조

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 의한

2019년 본부청사 소방시설 작동기능 점검 계획

2019.  4.    .

경 영 관 리 부

(행정운영과)

2019년 본부청사 소방시설 작동기능 점검 계획

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 의한

『소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』에 의하여 본부 청사 소방시설에 대한 “작동기능점검”을 실시, 시설물 유지관리와 화재예방 활동에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

근거규정

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한법률 제25조

- 소방시설등에 대하여 정기적 자체점검 또는 기술자격자로 하여금 정기적 점검을 하여야 함.(소방시설등의 자체점검 등)

❍ 동법 시행규칙 제18조(소방시설 등 자체점검의 구분 및 대상)

- 옥내소화전 또는 자동화재탐지 설비가 설치된 연면적 1,000㎡ 이상의 공공청사는 연1회 이상 작동기능점검을 실시하여야 함.

작동기능점검은 소방정밀점검을 받은 달부터 6개월이 되는 달에 실시하는 것으로 소방시설을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점거하는 것을 말함.

Ⅱ		점검 개요

점 검 일 : 2019. 4. 10. ~ 4.12.(1일 실시)

대상 시설물

❍ 건 축 물 : 본부 청사 총 7,447㎡

- 본관 : 6,389㎡(지하1층/지상6층) - 1978년 신축(2007년 리모델링)

- 별관 : 1,058㎡(지상 5층) - 2012년 신축

❍ 소방시설물 : 소화설비, 경보설비, 피난설비

소화설비				소화기
소화용수	용수설비	송수관	소방펌프	하론	분말	CO2	자동확산
***	**	***	**	***	***	***	**

경보설비(탐지기)					피난설비
자동화재	누전	가스누설	비상방송	경보벨	유도안내등	줄사다리	미끄럼태	완강기
****	***	**	**	***	***	**	**	**

점검방법 : 전문 소방시설관리업체 점검

❍ 인    력 : 3명(소방시설관리사 1인, 보조 기술인 2인)

- **********************

- ****************************

- ***************

- ********************************

❍ 소방시설별 점검 장비를 활용 기능 및 작동시험

- 소방시설 등 작동기능 점검표에 의거 화재안전기준, 건축법 등 관련법령의 기준 적합여부

- 방수압력 측정계, 절연저항계, 전류전압측정계, 열감지기시험기, 연기감지기 시험기 등 필요한 장비를 활용 작동기능 점검

점검내용

❍ 소화설비

- 소화기류   : 설치장소, 거리, 위치표시, 지시압력의 적정성 등

- 옥내소화전 : 수원(물상태, 급수장치, 밸브류, 저수위경보장치 등), 전동기제어장치(개폐기 및 스위치류 등), 가압송수장치

❍ 경보설비

- 화재감지기 설치위치, 열 또는 연기 감지기능 상태

- 자동화재탐지설비 예비전원, 비상전원장치, 수신기, 음향장치 등

- 제어반의 감시기능 및 원격조작 기능의 적합여부

❍ 피난설비

- 각 층 유도등(작동여부, 설치위치, 전원상태, 예비전원 등)

- 방화문 작동상태, 완강기 설치위치 적정성 등.

Ⅲ		조치계획

점검결과에 대한 조치

❍ 경미한 사항은 점검시 또는 점검 후 즉시 보완조치

❍ 중요한 사항 등은 “별도 조치계획”을 수립 보수 시행

❍ 점검결과, 조치사항에 대하여 “서대문소방서”에 제출

※ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조2항 및 동법 시행규칙 제19조

행정사항

❍ 점검 전 소방시설 점검일정 등 사전공지(알림)

- 기능 작동시험 및 오작도에 의한 비상경보음 동작 및 발령에 따른 혼선 방지

❍ 소방시설 점검업체에 대한 대가지급(카드결재)

- 지급방법 : 일상경비 지급결의 처리.

따로 붙임 : 소방시설 등 작동기능 점검표<서식> 1부.   끝.