문서번호	토목부-6109
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박상철		명경출	04/10 김영수
협조

콘크리트 옹벽 뚫기 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

2019. 3.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

콘크리트 옹벽 뚫기 검토 보고

(노들섬 특화공간조성 토목공사)

우수관로 설치 중 당초 콘크리트 옹벽 하부로 우수관로를 설치하게 되어 있으나 이를 옹벽 가운데 부분으로 뚫어 우수관로를 변경 설치코자 검토 보고 하는 사항임.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사

○ 위    치 : 용산구 이촌동 302-146일대(노들섬)

○ 규    모 : 보행육교설치 폭3.5m, 길이 139m, 옹벽보수 10,137㎡

○ 공사기간 : 2017. 9. ～ 2019. 9.

○ 사 업 비 : 7,940백만원

○ 도 급 자 : 신성종합건설(주) / ○ 감 리 자 : ㈜유탑엔지니어링

□ 보고 내용

❍ 현 황

❍ 우수관로의 신설 위치가 옹벽하부 기초 밑에 설치되는 것으로 설계되어 있음

□ 변경내용 검토

○ 옹벽하부 기초 밑을 통과하여 설치하기 어려운 현장 여건임

- 깊은 위치에 관로를 설치함에 따라 과도한 터파기 양이 발생함

- 지열발전 시설물과의 간섭이 발생함

○ 구멍뚫기 위치

구멍뚫기	구멍뚫기
옹벽구멍뚫기(t=1,600mm)	옹벽구멍뚫기(t=1,100mm)

○ 순공사비 검토

구 분	단위	수 량			금 액			비 고
		당 초	변 경	증▼감	당 초	변 경	증▼감
우수관공사
옹벽구멍뚫기 (t=1,100mm)	공	-	38	38	-	10,655	10,655
옹벽구멍뚫기 (t=1,600mm)	공	-	38	38	-	16,251	16,251
직접공사비 계						26,906	26,906

□ 원설계자 의견

○ 지중에 뭍혀있는 기존 옹벽의 깊이와 저판길이 확인이 어려워 옹벽 저판 밑으로 우수관로 공사시 안전성의 문제가 우려됨

❍ 지열 천공과의 간섭 문제로 옹벽으로부터 충분한 이격 거리를 확보가 어려움

❍ 터파기 및 가시설 물량절감 효과와 옹벽의 안전성을 확보하기 위해 우수 관로가 옹벽을 관통하도록 변경 적용 하였음.

□ 감리단 검토 내용

❍	옹벽뚫기는 상단옹벽(두께 1,6m)과 하단옹벽(두께 1.1m) 2개소 이며

❍	단가산출은 품셈기준과 견적가 중 최저가로 산출되었음

□ 조치의견

❍	상기 감리단 검토의견과 원설계자의견과 같이 승인코자 하며, 추후 공사 설계변경시 정산처리함이 타당하다고 사료됨.

❍ 신규 공종의 단가적용은 현장대리인, 책임건설사업기술자, 공사관리관이 협의하였으나 적정 협의율이 협의가 안됨에 따라 공사계약일반조건제20조2항에따라 조치코자 함.

- 신규단가 : (100%+85.83%) / 2 = 92.91%적용

- 개략공사비 : 증) 35백만원

붙 임 : 감리단검토의견서 1부.  끝.