문서번호	녹색에너지과-9322
결재일자	2019.4.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
사무관		태양광총괄팀장	녹색에너지과장
최규만		김재웅	04/10 김훤기
협조

2019년 서울시 안전대진단 관련

전력시설물 안점점검 결과 보고

2019. 04.

녹색에너지과

2019년 서울시 안전대진단 관련

전력시설물 안점점검 결과 보고

2019 서울시 안전대진단 추진과 관련, 관내 전력시설물에 대하여 한국전력공사 서울지역본부 등 관계기관과 합동으로 안전점검을 실시하고 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 4. 9.(화)

○ 점검대상 : 345KV 중부향동 전력구

○ 점검반 구성(합동점검 시행)

- 시설물 관리부서(한전 서울지역본부)

- 전기분야 안전관리자 및 협력업체 민간전문가 등

※ 점검반 구성 및 점검일정 등은 시설물 관리부서에서 계획 수립

□ 시설물 현황

○ 설비현황

- 설비개요

전력구 명	전체길이	형식	규격	전설년월
중부향동	7.801km	터널+개착식	2.3m×2.3m	‘95. 4월

- 케이블 수용현황

전 압	선 종	회선수	회선길이	비 고
154kv	XLPE	4개	15.5c-km
345kv	XLPE/OF	2개	23.1c-km

- 방재설비 현황

설비명	소방법 적용설비	추가설비
소화설비	분전반 자동소화(61개소)	케이블접속부 자동소화(21개소) 하론 소화설비(70m)
확산방지설비	스프링클러(20개소)	접속맨홀 자동방화문(37개소)
피난설비		유도등 및 유도표지(35개소)
경보설비	자동화재탐지설비(8.5km)	지중송전 운영시스템(7.8km)

※ 전력구 운영시스템, 접속부 강화액 소화설비, 온도센서 등 운영 중

□ 점검내용(안전점검 체크리스트 활용)

○ 전력시설물(송전․변전․배전) 노출, 부식, 단선 여부

○ 방재설비 정상작동 여부

○ 재난 대비 매뉴얼 비치 및 유관기관 협조체계 구축 등

□ 점검결과

○ 전력시설물 접속구간 특이사항 발견못함

○ 방재설비 정상작동

○ 전력구 청소상태 양호

□ 향후계획

○ 전력위기 시 비상대응을 위해 유관기관 비상연락망 및 유기적 협조체계 구축

붙임 : 1) 전력시설물 점검사진 1부.  끝.